T.C.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİNİN METASEZGİSEL ALGORİTMALARLA

TASARIM OPTİMİZASYONU

DOKTORA TEZİ

Levent ALHAN

| Enstitü Anabilim Dalı | : | BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ |
| --- | --- | --- |
| Tez Danışmanı | : | Prof. Dr. Nejat YUMUŞAK |

Temmuz 2017

T.C.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİNİN METASEZGİSEL ALGORİTMALARLA

TASARIM OPTİMİZASYONU

DOKTORA TEZİ

Levent ALHAN

| Enstitü Anabilim Dalı | : | BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ |
| --- | --- | --- |

Bu tez 07 / 07 /2017 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oybirliği/oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

| Prof. Dr. Nejat YUMUŞAK | Doç. Dr. Yılmaz UYAROĞLU |  | Doç. Dr. İhsan PEHLİVAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Jüri Başkanı | Üye |  | Üye |
| Doç. Dr. Rüştü GÜNTÜRKÜN Üye |  | Doç. Dr. Ayhan İSTANBULLU Üye |  |

BEYAN

Tez içindeki tüm verilerin akademik kurallar çerçevesinde tarafımdan elde edildiğini, görsel ve yazılı tüm bilgi ve sonuçların akademik ve etik kurallara uygun şekilde sunulduğunu, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, tezde yer alan verilerin bu üniversite veya başka bir üniversitede herhangi bir tez çalışmasında kullanılmadığını beyan ederim.

Levent ALHAN

25.05.2017

TEŞEKKÜR

4.5 yıl kadar önce 64 yaşında özel öğrenci olarak başladığım doktora öğrenimini devam ettirmem konusunda beni teşvik eden ve bu sürecin her aşamasında bana yardımcı ve destek olan tez danışmanım Prof. Dr. Nejat Yumuşak’a ve tez ilerleme komitesinde yer alan değerli öğretim üyeleri Doç. Dr. Kürşat Ayan ve Doç. Dr. Yılmaz Uyaroğlu’na teşekkürlerimi sunarım.

İÇİNDEKİLER

| TEŞEKKÜR | i |
| --- | --- |
| İÇİNDEKİLER | ii |
| SİMGELER VE KISALTMALAR LİSTESİ | v |
| ŞEKİLLER LİSTESİ | vii |
| TABLOLAR LİSTESİ | viii |
| ÖZET | x |
| SUMMARY | xi |
| BÖLÜM 1. GİRİŞ | 1 |
| BÖLÜM 2. TRANSFORMATÖR TASARIM OPTİMİZASYONU | 7 |
| 2.1. Karma-Tamsayılı Transformatör Tasarım Optimizasyonu (TDO) | 7 |
| 2.2. Ayrık Transformatör Tasarım Optimizasyonu (DTDO) | 9 |
| BÖLÜM 3. METASEZGİSEL ALGORİTMALAR | 11 |
| 3.1. Yapay Arı Kolonisi Algoritması (ABC) | 11 |
| 3.1.1. Kısıtsız optimizasyon problemleri için geliştirilen ABC algoritması | 11 |
| 3.1.2. Kısıtlı optimizasyon problemleri için geliştirilen ABC algoritması | 14 |
| 3.2. Rekabetçi-Uyarlamalı Diferansiyel Gelişim Algoritması | 16 |
| 3.3. Geri-İzleme Arama Optimizasyon Algoritması (BSA) | 20 |
| 3.3.1. Başlama | 21 |
| 3.3.2. Seleksiyon-I | 21 |
| 3.3.3. Mutasyon | 22 |
| 3.3.4. Çaprazlama | 22 |
| 3.3.5. Seleksiyon-II | 22 |
| 3.4. Guguk Kuşu Arama Algoritması (CS) | 23 |
| 3.5. Çiçek Tozlaşma Algoritması (FPA) | 25 |
| BÖLÜM 4. ÖNBELLEKLEME | 29 |
| 4.1. Bilgisayarlarda Önbellekleme | 32 |
| 4.2. Amaç Fonksiyonu Hesaplama Sayısının Azaltılması | 33 |
| 4.3. Mühendislik Tasarım Optimizasyonu Problemleri | 35 |
| 4.4. Parametre Ayarları, Hesaplama Sonuçları ve Değerlendirme | 35 |
| 4.4.1. Parametre ayarları | 36 |
| 4.4.2. Hesaplama sonuçları ve değerlendirme | 36 |
| 4.4.2.1. Önbelleklemesiz sonuçlar | 39 |
| 4.4.2.2. Önbelleklemeli sonuçlar, Versiyon I | 39 |
| 4.4.2.3. Önbelleklemeli sonuçlar, Versiyon II | 40 |
| BÖLÜM 5. DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ TASARIM OPTİMİZASYONU | 41 |
| 5.1. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı | 41 |
| 5.2. Problemin Literatürdeki Tanımları | 42 |
| 5.2.1. Amaç fonksiyonları | 42 |
| 5.2.2. Kısıtlar | 43 |
| 5.3. Problemin Bu Çalışmada Kullanılan Tanımı | 44 |
| 5.3.1. Amaç fonksiyonu ve kısıtlar | 44 |
| 5.3.2. Tasarım değişkenleri | 45 |
| 5.4. Tasarım Yöntemi | 47 |
| 5.4.1. Boşta kayıplar eğrisi | 47 |
| 5.4.2. Kazan konveksiyon ve radyasyon ile ısı transfer katsayısı eğrileri | 48 |
| 5.4.3. Dalgalı panel ısı transfer katsayısı eğrileri | 50 |
| 5.5. Kısıt Yönetimi | 50 |
| 5.6. Algoritma Kıyaslama (Benchmarking) Yöntemi | 52 |
| 5.7. Algoritma Kontrol Parametrelerinin Ayarlanması | 54 |
| BÖLÜM 6. HESAPLAMA SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME | 57 |
| 6.1. İncelenen Transformatörlerin Teknik Özellikleri ve Kısıtları | 57 |
| 6.2. Teorik Transformatör Tasarım Optimizasyonu (TDO) Performans Testleri | 58 |
| 6.2.1. Test yöntemi | 58 |
| 6.2.2. Test sonuçları ve değerlendirme | 59 |
| 6.3. Pratik Transformatör Tasarım Optimizasyonu (TDO) Performans Testleri | 64 |
| 6.3.1. Test yöntemi | 64 |
| 6.3.2. Test sonuçları ve değerlendirme | 65 |
| 6.4. Teorik ve Pratik TDO Çözümlerinin Karşılaştırılması | 71 |
| 6.5. Önbelleklemeli Pratik TDO | 73 |
| 6.6. Grafik Kullanıcı Arayüzlü TDO Programı | 75 |
| BÖLÜM 7. SONUÇLAR VE ÖNERİLER | 78 |
| KAYNAKLAR | 81 |
| EKLER | 86 |
| ÖZGEÇMİŞ | 98 |

SİMGELER VE KISALTMALAR LİSTESİ

| AB | : Avrupa Birliği |
| --- | --- |
| ABC | : Yapay Arı Kolonisi (Artificial Bee Colony) |
| AG | : Alçak Gerilim |
| b6e6rl | : Rekabetçi-Uyarlamalı Diferansiyel Gelişim (Competitive- Adaptive Differantial Evolution) |
| BSA | : Geri-İzleme Arama Optimizasyon Algoritması (Backtracking Search Optimization Algorithm) |
| CMA-ES | : Kovaryans Matris Uyum Gelişimi Stratejisi (Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy) |
| CPU | : Merkezi İşlem Birimi (Central Processing Unit) |
| CS | : Guguk Kuşu Arama (Cuckoo Search) |
| DAG | : Yönlendirilmiş Çevrimsiz Çizge (Directed Acyclic Graph) |
| DE | : Diferansiyet Gelişim (Differential Evolution) |
| DNS | : Alan Adı Sistemi (Domain Name System) |
| DTDO | : Ayrık Transformatör Tasarım Optimizasyonu (Discrete Transformer Design Optimization) |
| EEA | : Avrupa Ekonomik Alanı (European Economic Area) |
| FA | : Ateşböceği Algoritması (Firefly Algorithm) |
| FPA | : Çiçek Tozlaşma Algoritması (Flower Pollination Algorithm) |
| GA | : Genetic Algoritma (Genetic Algorithm) |
| GHP | : Genetic Programlama (Genetic Programming) |
| GPU | : Grafik İşlem Birimi (Graphics Processing Unit) |
| GVA | : Gigavoltamper |
| kVA | : Kilovoltamper |
| kWh | : Kilowattsaat |
| MDM | : Çoklu Tasarım Yöntemi (Multiple Design Method) |
| MW | : Megawatt |
| TDO | : Transformatör Tasarım Optimizasyonu (Transformer Design Optimization) |
| TOC | : Toplam Sahiplik Maliyeti (Total Owning Cost) |
| TWh | : Terawattsaat |
| T&D | : İletim ve Dağıtım (Transmission and Distribution) |
| USD | : ABD Doları |
| YG | : Yüksek Gerilim |

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1.1. Dağıtım transformatörü - dış görünüş	6

Şekil 1.2. Dağıtım transformatörü - aktif kısım	6

Şekil 3.1. ABC algoritması sözde kodu	16

Şekil 3.2. DE algoritması sözde kodu	17

Şekil 3.3. CS algoritması sözde kodu	25

Şekil 3.4. FPA algoritması sözde kodu	28

Şekil 4.1. Önbellekleme ile elde edilen hesaplama sayılarındaki azalmalar	38

Şekil 5.1. Sarma çakirdek tipi dağıtım transformatörünün aktif kısmı [50]	46

Şekil 5.2. Dağıtım transformatörü kesit resmi ve boyutlar [1]	47

Şekil 5.3. Boşta kayıplar eğrisi [1]	48

Şekil 5.4. Kazan konveksiyon ve radyasyon ile ısı transfer katsayısı eğrileri [1]	49

Şekil 5.5. Dalgalı panel ısı transfer katsayısı eğrileri [1]	50

Şekil 6.1. TDO - Her bir transformatör tipi için ve ortalama güvenilirlik puanları	64

Şekil 6.2. DTDO-Her bir transformatör tipi için ve ortalama güvenilirlik puanları	71

Şekil 6.3. 400 kVA Teorik TDO kullanıcı arayüzü örneği	76

Şekil 6.4. 400 kVA Pratik TDO kullanıcı arayüzü örneği	76

Şekil 6.5. 400 kVA Pratik TDO Excel çıktı örneği (5134 uygulanabilir çözüm)	77

Şekil A. 1. Basınçlı kap tasarımı problemi [33]	86

Şekil A. 2. Kaynaklı kiriş tasarımı problemi [33]	87

Şekil A. 3. Sarmal yay tasarımı problemi [33]	89

Şekil A. 4. Güçlendirilmiş betonarme kiriş tasarımı problemi [33]	90

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1.1. Dağıtım transformatörleri için Avrupa Standartlarının karşılaştırılması	4

Tablo 1.2. Standart ve yüksek verimli dağıtım transformatörleri arasındaki boyut     ve ağırlık farklılıkları	5

Tablo 3.1. b6e6rl algoritması DE stratejileri ve kontrol parametre değerleri	20

Tablo 4.1. Kaynaklı kiriş problemi - farklı durdurma kriterleri için sonuçlar	31

Tablo 4.2. Her problem için FA ve FPA algoritmalarının 100 çalıştırım sonuçları	37

Tablo 4.3. Kaynaklı kiriş tasarımı problemi için elde edilen en iyi çözümlerin  tasarım değişkeni ve kısıtlarının karşılaştırması	38

Tablo 5.1. Ana malzemeler ve birim maliyetleri	45

Tablo 5.2. Teorik TDO tasarım değişkenleri	46

Tablo 5.3. Pratik TDO tasarım değişkenleri	46

Tablo 5.4. Algoritma kıyaslama puanlama sistemi	53

Tablo 5.5. ABC kontrol parametrelerinin TDO problemi üzerindeki etkileri	55

Tablo 5.6. ABC limit = 1280, SPP =  640 ve MR = 0.9 kontrol parametreleri ile     160 kVA optimizasyon sonuçları	56

Tablo 5.7. ABC Delphi kodu ile bu çalışmada kullanılan kontrol parametrelerinin karşılaştırması	56

Tablo 6.1. İncelenen transformatörlerin kısıt ve toleransları	58

Tablo 6.2. TDO - 160 kVA için b6e6rl algoritması optimizasyon sonuçları	60

Tablo 6.3. TDO - 400 kVA için CS algoritması optimizasyon sonuçları	60

Tablo 6.4. TDO - 630 kVA için BSA algoritması optimizasyon sonuçları	61

Tablo 6.5. TDO - En iyi 20 güvenilirlik puanı	62

Tablo 6.6. TDO - Her algoritma için en iyi güvenilirlik puanı	62

Tablo 6.7. TDO - En iyi 20 toplam puan	63

Tablo 6.8. TDO - Her algoritma için en iyi toplam puan	63

Tablo 6.9. DTDO - 160 kVA için b6e6rl algoritması optimizasyon sonuçları	66

Tablo 6.10. DTDO - 400 kVA için BSA algoritması optimizasyon sonuçları	66

Tablo 6.11. DTDO - 630 kVA için CS algoritması optimizasyon sonuçları	67

Tablo 6.12. DTDO - En iyi 20 güvenilirlik puanı	69

Tablo 6.13. DTDO - Her algoritma için en iyi güvenilirlik puanları	69

Tablo 6.14. DTDO - En iyi 20 toplam puan	70

Tablo 6.15. DTDO - Her algoritma için en iyi toplam puanlar	70

Tablo 6.16. 630 kVA teorik ve pratik TDO çözümlerinin karşılaştırılması	72

Tablo 6.17. CS için amaç fonksiyonu hesaplama sayılarının karşılaştırılması	74

Tablo 6.18. FPA için amaç fonksiyonu hesaplama sayılarının karşılaştırılması	74

Tablo B. 1. 160 kVA Teorik optimizasyon sonuçları - tüm algoritmalar	92

Tablo B. 2. 400 kVA Teorik optimizasyon sonuçları - tüm algoritmalar	93

Tablo B. 3. 630 kVA Teorik optimizasyon sonuçları - tüm algoritmalar	94

Tablo C. 1. 160 kVA Pratik optimizasyon sonuçları - tüm algoritmalar	95

Tablo C. 2. 400 kVA Pratik optimizasyon sonuçları - tüm algoritmalar	96

Tablo C. 3. 630 kVA Pratik optimizasyon sonuçları - tüm algoritmalar	97

ÖZET

Anahtar kelimeler: Dağıtım transformatörü, tasarım optimizasyonu, yüksek verimlilik, metasezgisel algoritmalar, önbellekleme

Dünyadaki pek çok ekonomi, yüksek verimli transformatörlerin kullanımını zorunlu kılan veya teşvik eden enerji verimliliği yönetmelikleri veya teşvik programları kabul etmiştir. Öte yandan, transformatör verimliliğindeki artışlar, transformatör ağırlık ve boyutunda bazen % 50 hatta daha fazla bir artışı gerektirmektedir. Transformatör endüstrisi bu nedenle gerçekten en iyi tasarımları geliştirme uğraşısı ile karşı karşıyadır.

Transformatör tasarım optimizasyonu (TDO) problemi, karmaşık ve süreksiz amaç fonksiyonlu ve kısıtlı karma-tamsayılı bir doğrusal olmayan programlama problemidir. TDO’nun amacı, ulusal ve/veya ulusal standartlar ve müşteri şartnameleri uyarıca, mevcut malzemeleri ekonomik olarak kullanarak daha düşük boyut, ağırlık ve maliyet ve daha yüksek işletme performansı elde etmek üzere transformatörün tüm bileşenlerinin niteliklerinin detaylı olarak hesaplanmasıdır.

Bu çalışmada TDO probleminin çözümü için beş modern metasezgisel optimizasyon algoritması uygulamasının ayrıntılı karşılaştırmalı analizi üç test vakası üzerinde gösterilmiş ve iki algoritma önerilmiştir; önerilen bu algoritmaların, rassal özelliklerine rağmen, garanti edilmiş küresel yakınsama özelliklerine sahip oldukları doğrulanmıştır. Algoritmaların karşılaştırılması için pragmatik bir kıyaslama yöntemi geliştirilmiştir.

Literatürde sunulan TDO yöntemleri nadiren üretimde doğrudan uygulanabilir çözümler üretir; tasarım mühendisinin genellikle teorik çözümü pratik olarak uygulanabilir bir hale dönüştürmek için ek çaba harcaması gerekir. Bu problem bu çalışmada ele alınmış ve piyasada mevcut veya üretime uygun boyutlara sahip çözümler üreten bir ayrık transformatör tasarım optimizasyon yöntemi önerilmiştir

Ayrıca, amaç fonksiyonu ve kısıt hesaplamalarını azaltmak için basit bir yöntem önerilmiştir. Yöntem, önbellekleme tekniği kullanılarak arama işlemi sırasında yinelenen tasarım vektörleri için hesaplamaların atlanması esasına dayanmaktadır.

Performans testleri, teorik TDO için Rekabetçi-Uyarlamalı Diferansiyel Gelişim ve Guguk Kuşu Arama, Pratik TDO için de Guguk Kuşu Arama ve Çiçek Tozlaşma algoritmaları kullanıldığında küresel optimum ve ona çok yakın sonuçlar elde edildiğini göstermiştir.

DESIGN OPTIMIZATION OF DISTRIBUTION TRANSFORMERS WITH METAHEURISTIC ALGORITHMS

SUMMARY

Keywords: Distribution transformer, design optimization, high efficiency, metaheuristic algorithms, caching

Many economies in the world have adopted energy-efficiency requirements or incentive programs mandating or promoting the use of energy-efficient transformers. On the other hand, increases in transformer efficiency are subject to increases in transformer weight and size, sometimes as much as 50% or even more. The transformer manufacturing industry is therefore faced with the challenge to develop truly optimum designs.

Transformer design optimization (TDO) is a mixed-integer nonlinear programming problem having complex and discontinuous objective function and constraints, with the objective of detailed calculation of the characteristics of a transformer based on national and/or international standards and transformer user requirements, using available materials and manufacturing processes, to minimize manufacturing cost or total owning cost, while maximizing operating performance.

Detailed comparative analysis of the application of five modern metaheuristic optimization algorithms for the solution of TDO problem are carried out in this study, demonstrated on three test cases; and two algorithms are proposed, for which it has been verified that they possess guaranteed global convergence properties in spite of their inherent stochastic nature. A pragmatic benchmarking scheme is used for comparison of the algorithms.

Transformer design optimization methods presented in the literature rarely yield solutions directly applicable in production; the design engineer usually needs to convert the theoretical solution to a practical one. This problem is addressed in this study, and a discrete transformer design optimization method is proposed which yields solutions with commercially available or productionally feasible dimensions

Furthermore, a simple method is proposed to reduce the number of objective function and constraint calculations. The method is based on skipping calculations for design vectors recurring during the search process, by the use of caching technique

Performance tests showed that global or near-global optimum solutions can be obtained with b6e6rl and CS for TDO, and CS and FPA algorithms for DTDO.

# GİRİŞ

Transformatör, elektromanyetik endüksiyon yoluyla elektrik enerjisini frekansı değiştirmeden bir gerilim seviyesinden diğerine değiştiren statik bir elektrik makinasıdır. Bir transformatörde ferromanyetik bir çekirdeğin etrafına sarılmış iki veya daha fazla sargı bulunur, bu sargılar elektriksel olarak değil, manyetik olarak bağlanmıştır.

Transformatör sargılarından primer sargı olarak adlandırılanı elektrik güç kaynağına bağlıdır. Sekonder sargı olarak adlandırılan diğeri de transformatöre bağlı olan yüklere elektrik gücü sağlar.

Bir transformatör, sekonder gerilimi primer gerilimden daha yüksek ise yükseltici, düşük ise indirici transformatör olarak adlandırılır.

İletim hatlarındaki güç kayıpları, hatlardaki akımın karesi ile doğru orantılıdır. Bu nedenle, güç santrallerinde üretilen elektrik enerjisinin gerilimi yükseltici transformatörler ile yükseltilerek uzun mesafelerde daha fazla gücün verimli bir şekilde iletilmesi sağlanır. İndirici transformatörler güç dağıtım şebekelerinde, fabrikalarda, ticari binalarda ve konutlarda gerilimi elektrikli alet ve cihazların çalışabileceği seviyeye düşürmek için kullanılır. Transformatörler, farklı gerilim seviyelerindeki güç sistemlerinin birbirine bağlanmasında da önemli bir rol oynamaktadır. Transformarörler olmadan, bugün birçok alanda kullanılan elektrik enerjisinden yararlanmak mümkün olmayacaktır. Sonuç olarak, transformatörler, elektrik üretim merkezleri ile elektrik enerjisi kullanım noktaları arasındaki hayati bağlantılar olarak güç sistemlerinde önemli yer tutmaktadır [1].

Elektrik enerjisi üretim ve tüketim noktaları arasında ortalama dört kez gerilim dönüşümüne uğramaktadır, bu nedenle İletim ve Dağıtım (T & D) şebekelerinde geniş bir çalışma gerilimi aralığında farklı sınıf ve boyutlarda birçok transformatör kullanılmaktadır. Bu zincirin sonundaki son kullanıcılara mesken tüketici gerilimi seviyelerinde (genellikle 400 V veya daha düşük) güç sağlayan transformatörlere geleneksel olarak dağıtım transformatörü denir.

2014 yılında dünyadaki tahmini dağıtım dağıtım transformatörleri sayısı 118 milyon adettir. Toplam kurulu güç kapasitesi 13,848 GVA, ortalama ünite gücü 117 kVA'dır. 2030 yılında kurulu kapasitenin 22,400 GVA'ya ulaşacağı tahmin edilmektedir ve bu artışta Asya ve Hint Alt Kıtasının önemli katkıları olacaktır [2].

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kişi başına enerji tüketiminin artması nedeniyle, dağıtım transformatörleri küresel pazarının 2018 yılına kadar 20 milyar USD'yi aşması beklenmektedir [3].

Transformatörün çalışması esnasında ortaya çıkan kayıplar; boşta ve yükte çalışma kayıpları olarak iki grupta incelenmektedir. Demir kayıpları olarak da adlandırılan boşta çalışma kayıpları, transformatörün enerjili olduğu süre boyunca çekirdekte meydana gelen histeresis ve girdap (eddy) akımı kayıplarından oluşmaktadır ve transformatörün yüklenme oranından bağımsız, yani sabittir. Bakır kayıpları olarak da adlandırılan yükte çalışma (yük) kayıpları ise sargılar ve bileşenleri de dâhil olmak üzere transformatörün elektriksel devresinde meydana gelen direnç kayıplarından oluşmaktadır ve yüklenme oranına bağlıdır.

Dağıtım transformatörleri diğer elektrikli cihazlarla karşılaştırıldığında oldukça verimli olup, elektrik enerjisini bir gerilim düzeyinden diğerine dönüştürürken sadece % 2-3'lük kayıplar oluşturmaktadır. Bununla birlikte, tüm elektrik enerjisinin son kullanımdan önce birkaç kez transformatörlerden geçtiği gerçeği, dağıtım transformatörlerindeki kayıpları azaltma fırsatlarının, elektrik şebekelerinin bir bütün olarak verimliliğini artırmak için son derece önemli olduğunu göstermektedir.

2011 yılında iletim ve dağıtım şebekelerindeki kayıp oranı küresel enerji üretiminin yaklaşık % 8.5'i düzeyinde idi ve bunun % 87'si teknik kayıplardan kaynaklanıyordu. Bu kayıpların yaklaşık üçte biri dağıtım transformatörlerinde meydana gelmektedir, bu nedenle yılda tahmini 657 TWh elektrik enerjisi dağıtım transformatörü kayıplarına atfedilebilir [2].

Tahminler, yüksek verimli dağıtım transformatörlerinin benimsenmesiyle birlikte, bugün mevcut olan teknolojinin daha geniş kullanımı ile küresel teknik tasarruf potansiyelinin 2030’da yılda 402 TWh seviyesine ulaşacağını göstermektedir; bu da öngörülen küresel elektrik tüketiminin % 1.3’üne karşı gelmektedir. Bu sayede, yılda 201 milyon ton CO2 emisyonu ve cari fiyatlarla 28 milyar USD toptan enerji satış maliyeti azalışı elde edilecektir [2].

Önemli ölçüde tasarruf potansiyeli nedeniyle, 2014 yılı itibarıyla kurulu dağıtım transformatörlerinin kapasitesine göre yaklaşık % 54'ünü temsil eden 15 kadar ülke (AB dâhil), enerji tasarruflu tasarımları ön plana çıkaran enerji verimliliği şartnameleri veya teşvik programları kabul etmiştir. Halen kabul edilen enerji verimliliği gerekliliklerinin bir sonucu olarak genel kayıpların 2030 yılında 154 TWh daha düşük olacağı öngörülmektedir. Bununla birlikte, daha fazla ülke benzer önlemleri benimseyip zorunluluk derecesi arttıkça çok daha büyük tasarruflar mümkün olabilecektir [2].

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'ndeki enerjinin yaklaşık % 2.5’inin transformatör kayıpları nedeniyle tüketildiğini tahmin etmektedir. Bir hazırlık çalışmasına dayanarak Avrupa Komisyonu tarafından transformatörler için özel Ecodesign standartları tanımlanmış ve 01.07.2015 tarihinde yeni Avrupa Standardı EN 50588-1 ile yürürlüğe girmiştir. Standart iki aşamada uygulanacaktır; Temmuz 2015'ten itibaren geçerli ilk aşamada, izin verilen azami boşta kayıplar, değiştirilen Avrupa Standardı EN 50464-1'in AC’ (C0Ck) kayıp kombinasyonu alternatifine kıyasla % 30 oranında azaltılacaktır. Temmuz 2021'de yürürlüğe girecek ikinci aşamada ise, izin verilen azami boşta kayıplar % 10, yük kayıpları da ~% 30 oranında azaltılacaktır.

Düşük verimli transformatörlerin kullanıma alınması artık mümkün olmayacağı için, yeni standardın Avrupa Ekonomik Alanı’nda (EEA) 2020’den itibaren yılda 16 TWh civarında tasarruf sağlayacağı beklenmektedir; bu da Danimarka'nın yıllık elektrik tüketimi ve 3.7 milyon ton CO2 emisyonlarının yaklaşık yarısına eşittir.

Önceki ve mevcut Avrupa Standardlarındaki dağıtım transformatörü kayıplarının bir karşılaştırması Tablo 1.1.'de verilmiştir.

Tablo 1.1. Dağıtım transformatörleri için Avrupa Standartlarının karşılaştırılması

| Güç | EN 50464-1 BA' |  |  | EN 50464-1 AC' |  |  | EN 50588-1 01.07.2015 |  |  | EN 50588-1 01.07.2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P0 (W) | Pk (W) | Uk (%) | P0 (W) | Pk (W) | Uk (%) | P0 (W) | Pk (W) | Uk (%) | P0 (W) | Pk (W) | Uk (%) |
| 160 kVA | 460 | 3,100 | 4 | 300 | 2,350 | 4 | 210 | 2,350 | 4 | 189 | 1,750 | 4 |
| 400 kVA | 930 | 6,000 | 4 | 610 | 4,600 | 4 | 430 | 4,600 | 4 | 387 | 3,250 | 4 |
| 630 kVA | 1,300 | 8,400 | 4 | 860 | 6,500 | 4 | 600 | 6,500 | 4 / 6 | 540 | 4,600 | 4 / 6 |
| 1000 kVA | 1,700 | 13,000 | 6 | 1,100 | 10,500 | 6 | 770 | 10,500 | 6 | 693 | 7,600 | 6 |
| Toleranslar | +15% | +15% | ±10% | +15% | +15% | ±10% | 0% | 0% | ±10% | 0% | 0% | ±10% |
|  | +10% |  |  | +10% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |

P0 = Boşta kayıplar, Pk = Yük kayıpları, Uk = Kısa devre empedansı

Burada önemli olan husus, transformatör verimliliğindeki artışların transformatör ağırlık ve boyutlarında artışlara neden olmasıdır. Bunun nedeni, boşta ve/veya yük kayıplarının azaltılabilmesi için tasarımda daha fazla malzeme kullanılması gerekliliğidir.

Avrupa Standartlarında belirtilen kayıp değerlerine için hazırlanmamış olmasına rağmen, Tablo 1.2.'de verilen standart ve yüksek verimli 100 kVA ve 400 kVA dağıtım transformatörleri arasındaki boyut ve ağırlık farkları, verimliliğin artırılmasının etkisini göstermede yararlı olacaktır [2].

Tablo 1.2. Standart ve yüksek verimli dağıtım transformatörleri arasındaki boyut ve ağırlık farklılıkları

|  | 100 kVA |  |  | 400 kVA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Standart tasarım | Verimli tasarım |  | Standart tasarım | Verimli tasarım |  |
|  |  | Düşük boşta kayıplar | Düşük yük kayıpları |  | Düşük boşta kayıplar | Düşük yük kayıpları |
| Boşta kayıplar (W) | 240 | 180 | 200 | 720 | 530 | 460 |
| Yük kayıpları (W) | 1,680 | 1.720 | 1.200 | 4.100 | 4.100 | 3.200 |
| Toplam kayıplar (W) | 1.920 | 1,900 | 1.400 | 4.820 | 4.630 | 3.660 |
| Ağırlık (kg) | 585 | 585 | 800 | 1.355 | 1,520 | 2.000 |
| Hacim (m3) | 0.70 | 0.70 | 0.91 | 1.41 | 1.52 | 1.60 |
| Topl kayıp değişimi |  | -1% | -27% |  | -4% | -24% |
| Ağırlık değişimi |  | 0% | % 37 |  | % 12 | % 48 |
| Hacim değişimi |  | 0% | % 30 |  | % 8 | % 14 |

Kaynak: ABB Küresel web sitesi

Bir dağıtım transformatörünün dış görünüşü ile aktif kısmının resimleri Şekil 1.1. ve 1.2.’de verilmiştir.

Şekil 1.1. Dağıtım transformatörü - dış görünüş

Şekil 1.2. Dağıtım transformatörü - aktif kısım

# TRANSFORMATÖR TASARIM OPTİMİZASYONU

Karma-Tamsayılı Transformatör Tasarım Optimizasyonu (TDO)

Transformatör üretim endüstrisi, yüksek verimli dağıtım transformatörlerinin kullanılmasını zorunlu kılan yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden sonra, günümüzün oldukça rekabetçi pazar ortamında müşterilerinin maliyetlerdeki kaçınılmaz artışları tam olarak karşılamalarını beklemek çok zor olacağından tartışılmaz en iyi (optimum) tasarımları geliştirme uğraşısı ile karşı karşıyadırlar.

Transformatör tasarım optimizasyonunun amacı, ulusal ve/veya ulusal standartlar ve müşteri şartnameleri uyarıca, mevcut malzemeleri ekonomik olarak kullanarak daha düşük boyut, ağırlık ve maliyet ve daha yüksek işletme performansı elde etmek üzere transformatörün tüm bileşenlerinin niteliklerinin detaylı olarak hesaplanmasıdır [4].

TDO probleminin özellikleri şöyle tanımlanmaktadır: TDO problemi, karmaşık kısıtlı karma-tamsayılı bir doğrusal olmayan programlama problemidir. TDO problemi, amaç fonksiyonunun süreksiz olması nedeniyle daha da karmaşıklaşmaktadır [1].

Geleneksel transformatör tasarım yöntemlerinde tasarımcılar istenen transformatörü tasarlamak için deneyim ve muhakemelerine güvenmek zorundaydılar. Transformatör tasarımında yapılan ilk araştırmalar bu muhakeme gereksiminin çoğunu matematiksel ilişkiler lehine azaltmaya çalıştı.

Geçmişte yapılan araştırmalarda transformatörler için çeşitli tasarım yöntemleri geliştirilmiştir. İteratif tasarım yöntemlerinin gerektirdiği zaman alan hesaplamaları ortadan kaldırma amacıyla bilgisayar destekli tasarım teknikleri için matematiksel modeller türetilmiştir.

Transformatör tasarım optimizasyonu (TDO) karmaşık probleminin çözümü için, yapay sinir ağları, genetik algoritmalar, sürü zekâsı gibi daha çok yapay zekâ tekniklerine dayanan hem deterministik hem de deterministik olmayan metasezgisel yöntemler yaygın olarak kullanılmıştır.  Seçilen optimizasyon metodu ne olursa olsun, transformatör performansı ile maliyeti arasında optimum denge kurma çok zor bir işlemdir ve optimum maliyet tasarımının tüm mekanik, ısıl ve elektriksel kısıtları karşılamasını beklemek gerçek dışıdır.

Transformatörler ve transformatör tasarım optimizasyonu alanlarında birçok iyi derleme çalışması bulunmaktadır, bunlardan aşağıda kısaca bahsedilmiştir.

Olivares-Galvan ve ark. tarafından yapılan bir çalışma [5] transformatörler konusunda 2001-2010 yılları arasında 22 dergide yayınlanan 933 makale olduğunu ortaya koymuştur.

2008 yılında yayınlanan makalelerinde Amoiralis ve ark. [6], TDO araştırma alanındaki en önemli gelişmelerin bazılarını özetlemektedir; adı geçen çalışmanın temel amacı, bu alanda yayınlanmış araştırmaların bir sentezini sağlamak ve ilgili konular üzerinde daha fazla araştırma çabalarını teşvik etmektir.

Amoiralis ve ark. [7], 2009'da bir literatür araştırması yapmış ve 420'den fazla yayınlanmış makale, 50 transformatör kitabı ve 65 standardı esas alarak son 35 yılda transformatör tasarım ve optimizasyonu alanındaki araştırma ve gelişmelerin bir özetini ortaya koymuşlardır.

Khatri ve Rahi [8], 2012'de yayınlanan makalelerinde, 126 yayınlanmış makale ve 58 transformatör kitabını esas alarak, son 38 yılda transformatör tasarım ve optimizasyonu alanındaki araştırma ve geliştirmelerin bibliyografik bir inceleme ve özetini sunmuşlardır.

2014 yılında Mehta ve Patel'in yayınladığı makalede [9], transformatör alanında geleneksel optimizasyon yöntemleri ve yapay zeka tabanlı optimizasyon teknikleri kullanılarak yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarının kısa bir incelemesi verilmekte ve TDO problemi için kullanılabilecek bazı yeni doğa-esinlemeli yapay zeka teknikleri önerilmektedir.

Omorogiuwa ve Oboma tarafından yapılan çalışmada [10], son 42 yılda transformatör tasarım ve optimizasyonu alanında yapay zekâ tabanlı teknikler kullanarak yapılan araştırma ve gelişmelerin bibliyografik bir incelemesi ve genel bir derlemesi 80'in üzerinde yayınlanmış makaleye dayanılarak verilmiştir.

Transformatör optimizasyonu uygulaması için kullanılabilecek çeşitli yaklaşımlar henüz yeterince araştırılmadığından konunun aktif bir araştırma alanı olarak kaldığı literatürde açıkça belirtilmektedir [4].

Ayrık Transformatör Tasarım Optimizasyonu (DTDO)

Birçok gerçek mühendislik tasarım optimizasyonu probleminde tasarım değişkenleri rastgele veya sürekli değerler alamaz. Bunun yerine, tasarım değişkenlerinin birkaçı veya tümünün pratik nedenlerle ayrık veya tamsayılı değerlerden seçilmesi gerekir. Örneğin, bir borunun çapı, bir yapısal elemanın kalınlığı veya bir vidanın boyu, piyasada bulunan veya standart ebatlardan seçilmesi gerekebileceğinden ayrık tasarım değişkenleridir. Ayrıca, cıvata sayısı, çark dişli sayısı veya yay sarım sayısı gibi diğer birçok tasarım değişkeni tamsayı olmalıdır.

Bu, TDO problemi için de geçerlidir; örneğin sargı iletkenleri piyasada bulunan boyutlardan seçilmeli, çekirdek malzemesi belirli genişliklerde kesilmelidir.

Literatürde sunulan TDO yöntemleri ender olarak üretimde doğrudan uygulanabilir çözümler üretir; tasarım mühendisinin genellikle teorik çözümü pratik olarak uygulanabilir bir hale dönüştürmek için ek çaba harcaması gerekir.

Transformatör endüstrisinde bu sorunun üstesinden gelmek için büyük oyuncular tarafından da halen kullanılmakta olan bir yöntem, iki adımlı bir optimizasyon sürecidir. Teorik tasarım optimizasyonu olan bu sürecin ilk aşamasında uygulanabilir tasarım gereksinimi hafifletilir ve bunun sonucunda birkaç iyi teorik tasarım elde edilir. Uygulanabilir tasarım optimizasyonu olan ikinci adımında, birkaç tasarım değişkeninin aralığını seçilen iyi teorik tasarım karşılıklarına daraltmak için temel oluşturmak üzere bir iyi teorik tasarım seçilir ve bu aralıklarla tanımlanan alanda standart malzeme boyutları kullanılarak kapsamlı bir arama yapılır.

Ayrık tasarım değişkenlerinin kullanımının açıkça belirtildiği TDO literatürüne ilişkin genel bir özet aşağıda verilmiştir.

Ayrık tasarım değişkenlerinin kullanıldığı literatürün çoğunda çoklu tasarım yöntemi (MDM) kullanılır. Bu yöntemde çok sayıda alternatif tasarım oluşturmak üzere tasarım değişkenlerine birçok alternatif değerler atanır ve sonuçta tüm problem kısıtlarını karşılayan minimum üretim maliyetli tasarımı seçilir [1]. Bu tür literatüre örnekler [1, 4, 11-13]'de yer almaktadır.

Azizian ve ark. [14], dökme reçine kuru tip transformatörleri hepsi ayrık olmak üzere 18 tasarım değişkeni kullanarak optimize etmek için Genetik Algoritma (GA), Yapay Arı Kolonisi (ABC) ve Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) algoritmalarını kullanmıştır.

Zhang ve ark. makalelerinde [15] 50 kVA'lık bir transformatörün toplam sahiplik maliyetini (TOC) optimize etmek için kromozomların ikili kodlandığı ve dolayısıyla tasarım değişkenleri ayrık olan geliştirilmiş uyarlamalı genetik algoritma kullanmıştır.

Tamilselvi ve Baskar makalelerinde [16] 400 kVA transformatörün optimizasyonu için dört farklı amaç fonksiyonunu minimize etmek üzere kovaryans matris uyum gelişimi stratejisini (CMA-ES) uygulamışlardır. Kullanılan tüm tasarım değişkenleri tamsayılı veya ayrıktır; bununla birlikte, AG ve YG sargılarının akım yoğunlukları için ayrık değişkenler kullanıldığından bu sargılar için seçilen iletkenler büyük olasılıkla standart boyutlu olmayacaktır.

# METASEZGİSEL ALGORİTMALAR

Bu tez kapsamında TDO probleminin çözümü için yaklaşık 20 kadar güncel metasezgisel algoritma incelenmiş ve bunlar arasında en iyi performans göstererek algoritma kıyaslama kapsamına dâhil edilen Yapay Arı Kolonisi (ABC), Geri-İzleme Arama Optimizasyon (BSA), Rekabetçi-Uyarlamalı Diferansiyel Gelişim (b6e6rl), Guguk Kuşu Arama (CS), ve Çiçek Tozlaşma (FPA) algoritmaları aşağıda kısaca açıklanmıştır.

Yapay Arı Kolonisi Algoritması (ABC)

Kısıtsız optimizasyon problemleri için geliştirilen ABC algoritması

Arıların beslenme davranışlarından esinlenerek geliştirilen ABC algoritmasında [17, 18] yapay arı kolonisi görevli arılar, gözlemci arılar ve kâşif arılar olmak üzere üç gruptan oluşur. Koloninin ilk yarısında görevli arılar, ikinci yarısında da gözlemciler yer alır. Her besin kaynağı için yalnızca bir tane görevli arı vardır. Başka bir deyişle, görevli arıların sayısı, kovan çevresindeki besin kaynakları sayısına eşittir. Arılar tarafından besin kaynağı terkedilen görevli arı kâşif arı olur.

ABC algoritmasında bir gıda kaynağının konumu, optimizasyon probleminin olası bir çözümünü temsil eder ve bir gıda kaynağının nektar miktarı, ilişkili çözümün kalitesine (uygunluğuna) karşılık gelir. Görevli arıların veya gözlemci arıların sayısı popülasyondaki çözüm sayısına eşittir.

İlk aşamada, ABC rasgele dağılımla SN çözümden (gıda kaynağı konumları) oluşan bir başlangıç ​​popülasyonunu üretir. Her xi çözümü (i = 1, 2,, SN) D-boyutlu bir vektördür. Burada D problem boyutu veya optimize edilecek parametre sayısıdır. Başlatma işleminden sonra konumlar (çözümler) popülasyonuna görevli arılar, gözlemci arılar ve kâşif arıların arama süreçlerinin C = 1, 2,, MCN tekrarlanan döngüleri uygulanır. Görevli bir arı, yerel bilgilere (görsel bilgi) bağlı olarak belleğindeki konum (çözüm) üzerinde değişiklik yapar ve yeni kaynağın nektar miktarını (uygunluk değeri) test eder (yeni çözüm). Yeni kaynağın nektar miktarı bir öncekinden daha fazla ise, arı yeni konumu belleğine alır ve eskisini unutur. Aksi takdirde bir önceki konumu belleğinde tutar. Tüm görevli arılar arama işlemini tamamladıktan sonra, kovandaki dans alanında gözlemci arılarla gıda kaynaklarının nektar ve konum bilgilerini paylaşırlar. Bir gözlemci arı, tüm görevli arılardan alınan nektar bilgilerini değerlendirir ve nektar miktarı olasılığına göre bir gıda kaynağı seçer. Görevli arılarda olduğu gibi, belleğindeki konum üzerinde bir değişiklik yapar ve aday kaynağının nektar miktarını kontrol eder. Yeni kaynağın nektar miktarı bir öncekinden daha fazla ise arı yeni konumu belleğine alır ve eskisini unutur.

Her bir görevli arının gıda kaynağının gözcü arılar tarafından seçilme olasılığı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

| qi=uygunlukij=1SNuygunlukj | (3.1) |
| --- | --- |

Burada qi gözcü arıların i gıda kaynağını seçme olasılığı, uygunluki i konumundaki gıda kaynağının nektar miktarı ile orantılı olan çözüm i'nin uygunluk değeri ve SN görevli arı sayısına eşit olan toplam gıda kaynağı sayısıdır. uygunluki aşağıdaki şekilde hesaplanır.

| uygunluki= 1(1+fi), &fi≥01+abs(fi), &fi<0 | (3.2) |
| --- | --- |

Burada fi, xi gıda kaynağı (çözüm) için hesaplanan amaç fonksiyonu değeridir.

Bellekteki eskisinden yeni bir gıda konumu oluşturmak için aşağıdaki ifade kullanılır.

| vi,j=xi,j+ϕi,jxi,j-xk,j | (3.3) |
| --- | --- |

Burada k ∈ {1, 2,, SN} ve j ∈ {1, 2,, D} rastgele seçilen indekslerdir, k’nin i’den farklı olması gerekir. ϕi,j [-1, 1] aralığında düzgün dağılımlı rastgele üretilmiş bir sayıdır; xi,j etrafındaki komşu gıda kaynaklarının üretimini kontrol eder ve iki besin konumunun bir arı tarafından görsel olarak karşılaştırılmasını ifade eder.

Denklem 3.3’de görülebileceği gibi, xi,j ve xk,j parametreleri arasındaki fark azaldıkça, xi,j konumundaki pertürbasyon (sapma) da azalır. Böylece, arama süreci arama uzayında optimum çözüme yaklaşırken, adım uzunluğu da uyarlanabilir bir şekilde azaltılır.

Bu işlemle üretilen bir parametre değeri önceden belirlenmiş sınırını aşarsa, parametre değeri sınır değerine ayarlanır.

Arılar tarafından nektarı tükendiği için terk edilen gıda kaynağı kâşif arılar tarafından yeni bir gıda kaynağı ile değiştirilir. ABC'de bu, terkedilenin yerine rasgele bir konum üretilerek simüle edilir. ABC'de bir konumun daha önceden belirlenmiş bir döngü sayısıyla daha da iyileştirilememesi durumunda, o yiyecek kaynağının terk edildiği varsayılır. Önceden belirlenmiş döngü sayısının değeri, ABC algoritmasının önemli bir kontrol parametresidir ve buna terk etme için limit denir. Terk edilmiş olan kaynak xi ve j ∈ {1, 2,, D} olduğunda, kâşif arı aşağıdaki denklem uyarınca xi ile değiştirilecek yeni bir gıda kaynağı keşfeder.

| xij=xminj+rand(0,1)xmaxj-xminj | (3.4) |
| --- | --- |

Her bir aday gıda konumu vi,j üretildikten ve yapay arı tarafından değerlendirildikten sonra, performansı eskisininki ile karşılaştırılır. Yeni gıda kaynağının eski kaynağınkine kıyasla eşit ya da daha iyi bir nektarı varsa, bellekteki eskisi ile değiştirilir. Aksi halde eskisi bellekte saklanır. Başka bir deyişle, eski ve aday arasındaki seçim işlemi olarak açgözlü seçim mekanizması kullanılır.

ABC algoritmasının kısıtsız optimizasyon versiyonunun üç kontrol parametresi vardır: Görevli veya gözcü arıların sayısına eşit olan gıda kaynağı sayısı (SN), limit değeri, ve maksimum döngü sayısı (MCN).

Kısıtlı optimizasyon problemleri için geliştirilen ABC algoritması

Karaboğa ve Baştürk [19] tarafından ABC algoritmasının kısıtlı optimizasyon problemlerinin çözümü için geliştirilen versiyonunda bir önceki bölümde açıklanan açgözlü seçim yöntemi yerine Deb’in kısıt ele alma yöntemi kullanılmıştır. Deb'in yöntemi bir seferde iki çözümün karşılaştırıldığı bir turnuva seçimi operatörünü kullanır ve aşağıdaki ölçütler her zaman uygulanır: 1) herhangi bir uygulanabilir çözüm herhangi bir uygulanamaz çözüm yerine tercih edilir, 2) uygulanabilir iki çözüm arasından daha iyi amaç fonksiyonu değerine sahip olan tercih edilir, 3) uygulanamaz iki çözüm arasında daha küçük kısıtlama ihlaline sahip olan tercih edilir.

ABC algoritmasında ilk çözümün uygulanabilir olması gerekli değildir. Açgözlü seçim yerine Deb'in kuralları kullanıldığı için, algoritmanın yapısı çözümleri uygulanabilir bölgeye yöneltir. Algoritmanın kâşif arı süreci, yeni ve muhtemelen uygulanabilir olmayan bireylerin popülasyonda olmasına izin veren bir çeşitlilik mekanizması sağlar.

Bellekteki eskisinden bir aday gıda konumu üretmek için kısıtlı problemler için uyarlanmış ABC algoritması aşağıdaki ifadeyi kullanır.

| vj=xi,j+ϕi,jxi,j-xk,j, &Rj<MR isexi,j, &aksi takdirde | (3.5) |
| --- | --- |

Burada j ∈ {1, 2,, D}’dir ve k ∈ {1, 2,, SN} rastgele seçilen bir indekstir; k’nin i’den farklı olması gerekir. Rj [0, 1] aralığında rastgele üretilmiş gerçek bir bir sayıdır. Değişim oranı MR, xi,,j parametresinin değiştirilip değiştirilmeyeceğini kontrol eden bir algoritma kontrol parametresidir.

Kısıtlı ABC algoritmasında her bir görevli arının gıda kaynağının gözcü arılar tarafından seçilme olasılığı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

| pi=0.5+0.5×qi, &çözüm uygulanabilir ise1-0.5×ri, &çözüm uygulanabilir değilse | (3.6) |
| --- | --- |

Burada cezai, i gıda kaynağında sağlanamayan kısıtlar için hesaplanan ceza değerlerinin toplamı olmak üzere, ri aşağıdaki şekilde hesaplanır.

| ri=cezaij=1SNcezaj | (3.7) |
| --- | --- |

ABC algoritmasının kısıtlı optimizasyon problemleri için geliştirilen versiyonunda, yeni gıda kaynaklarını rastgele keşfetmek için önceden belirlenmiş bir döngü periyodunda yapay kâşifler üretilir. Bu periyod algoritmanın kâşif üretim periyodu (SPP) olarak adlandırılan başka bir kontrol parametresidir. Her bir SPP döngüsünde, terk edilmiş bir gıda kaynağı olup olmadığı kontrol edilir ve varsa kâşif üretim süreci uygulanır.

ABC algoritmasının kısıtlı optimizasyon versiyonunun iki ilave kontrol parametresi vardır: Değişim oranı MR ve kâşif üretim periyodu (SPP). Önerilen kontrol parametresi değerleri limit = 10  SN  D, SPP = SN  D, ve MR = 0.9’dur [20].

Bu çalışmada ABC algoritmasının kısıtlı optimizasyon versiyonunun [20]’de verilen Delphi kodu MATLAB’a çevirilerek kullanılmıştır.

ABC algoritmasının sözde kodu Şekil 3.1.’de verilmiştir.

Amaç fonksiyonu min veya max f(x), x = (x1, x2,..., xD) ve kısıtları tanımla limit, MR, SPP ve MCN kontrol parametrelerini tanımla xi,j, i = 1,,SN, j = 1,,D çözümlerinin rastgele başlangıç değerlerini oluştur ve Denklem 3.2 uyarınca uygunluk değerlerini hesapla döngü = 1 while (döngü < MCN) Görevli arılar için Denklem 3.5 uyarınca yeni vi,j çözümlerini oluştur ve uygunluk değerlerini hesapla Deb yönetimine göre seçim sürecini uygula Denklem 3.6 uyarınca xi,j çözümleri için pi,j olasılık değerlerini hesapla Gözcü arılar için xi,j çözümlerinden pi,j olasılık değerlerine bağlı olarak vi,j yeni çözümlerini oluştur ve uygunluk değerlerini hesapla Deb yönetimine göre seçim sürecini uygula Kaşif arı için varsa terkedilen gıda kaynağını belirle ve bunu Denklem 3.4 uyarınca rastgele oluşturulan bir xi,j çözümü ile değiştir En iyi çözümü sakla döngü = döngü + 1 end while

Şekil 3.1. ABC algoritması sözde kodu

Rekabetçi-Uyarlamalı Diferansiyel Gelişim Algoritması (b6e6rl)

b6e6rl Josef Tvrdik tarafından geliştirilen popülasyon tabanlı bir diferansiyel gelişim (DE) algoritmasıdır [21].

DE algoritmasında aynı N popülasyon büyüklüğünde P ve Q nesilleri kullanılır. Problem boyutu D ile gösterilir. Popülasyon, iteratif olarak seleksiyon, mutasyon ve çaprazlama operatörlerini kullanarak gelişir. Her iterasyon bir gelişimsel nesile karşı gelir. Birbirini takip eden iki nesil P ve Q olarak gösterilsin. Gelişimsel operatörlerin P eski nesiline uygulanması sonucu Q yeni nesili oluşur. Q yeni nesil işlemleri tamamlandığında Q eski nesil, P de yeni nesil olur. DE algoritmasının temel sözde kodu Şekil 3.2.’de verilmiştir.

Amaç fonksiyonu min veya max f(x), x = (x1, x2,..., xD) ve kısıtları tanımla Kontrol parametrelerini tanımla P = (x1, x2, ,xN) başlangıç popülasyonunu rastgele oluştur ve uygunluk değerlerini hesapla döngü = 1 while (döngü < MaxCycles) u mutant vektörünü hesapla u ve xi vektörlerini çaprazlayarak y vektörünü oluştur if f(y) f(xi) then y vektörünü yeni nesil Q’ya yerleştir else xi vektörünü yeni nesil Q’ya yerleştir end if P ≔ Q döngü = döngü + 1 end while

Şekil 3.2. DE algoritması sözde kodu

Yeni bir y deneme noktası mutasyon ve çaprazlama kullanılarak oluşturulur. Mutasyon ve çaprazlamanın birçok çeşiti vardır. Bunlardan en yaygın kullanılanı olan DE/rand/1 yönteminde u mutant noktası iki noktanın ağırlıklı farkının toplanması ile bulunur.

| u= r1+Fr2-r3 | (3.8) |
| --- | --- |

Burada r1, r2 ve r3 P’den rastgele seçilen ve o anki xi’den farklı olan üç ayrı noktadır; F sıfırdan büyük bir girdi parametresidir.

Rassal yerelleştirme olarak adlandırılan ve DE/randrl/1 ile gösterilen yöntemde u mutant noktası aşağıdaki şekilde bulunur.

| u= s1+Fs2-s3 | (3.9) |
| --- | --- |

Burada s1 noktası r1, r2 ve r3 içindeki en iyi nokta olup s2 ve s3, r1, r2 ve r3’ün diğer iki noktasıdır.

y deneme noktasının yj, j=1, 2,, D elemanları o anki xi noktası ile u mutant noktasının çaprazlanması ile oluşturulur. Yaygın olarak kullanılan iki tür çaprazlama vardır. Bunlardan ikili (binomial) çaprazlama aşağıdaki şekilde ifade edilir.

| yj=uj, &if Uj≤CR or j=lxi,j, &if Uj>CR and j≠l | (3.10) |
| --- | --- |

Burada l 1, 2,, D içinden rastgele seçilen bir tamsayı; U1, U2,, UD [0,1) aralığında düzgün dağılmış rastgele bağımsız değişkenler, ve CR  [0,1] çaprazlama ile yer değiştirecek eleman sayısını etkileyen bir girdi parametresidir. Denklem 3.10'da verilen kural, CR = 0 olsa dahi 𝒙𝑖 vektörünün en az bir elemanının değiştirilmesini sağlar. Denklem 3.10 uyarınca ikili (binomial) çaprazlama uygulayan DE varyantları literatürde DE/ ▪ / ▪ /bin şeklinde gösterilir.

Üssel çaprazlama (DE/ ▪ / ▪ /exp) için çaprazlamanın başlangıç konumu 1, 2,, D içinden rastgele seçilir ve u mutant vektöründen birbirini takip eden L eleman alınır. 1, 2,, 𝐿, 𝐿 ≤ 𝐷 dizisindeki k elemanının değiştirilme olasılığı k arttıkça üssel olarak azalır.

Çaprazlama olasılığı pm 𝒙𝑖 vektörünün u mutant vektörü ile değiştirilecek eleman sayısını belirler. pm ile CR kontrol parametresi arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir.

| CRD-DpmCR+Dpm-1=0 | (3.11) |
| --- | --- |

DE algoritmasının etkinliği F ve CR kontrol parametrelerinin seçimine karşı çok duyarlıdır. Bu parametreler bir problemden diğerine farklılıklar gösterdiği için DE algoritmasının birçok özuyarlamalı (self-adaptive) varyantları geliştirilmiştir.

DE algoritmasına rekabet uygulama yoluyla kontrol parametrelerinin seçimi özuyarlanabilir hale getirilebilir. Bu yöntemde, F ve CR kontrol parametrelerinin toplam H kombizonu arasından qh; h = 1, 2,, H olasılıkla rastgele seçim yapılır. Bu olasılıklar arama sürecinin önceki adımlarında seçilmiş olan parametrelerin başarı oranına göre değişir. h kombinasyonu, 𝑓(𝒚) ≤ 𝑓(𝒙𝑖) olduğu bir y deneme noktası oluşturuyorsa başarılıdır. h kombinasyonunun o anki başarı sayısı nh ise qh olasılığı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

| qh=nh+n0j=1H(nj+n0) | (3.12) |
| --- | --- |

Burada n0 > 0 bir sabittir. Bu şekilde rekabet, çözülen probleme uygun kontrol parametrelerini seçmek için özuyarlamalı bir mekanizma sağlar. Rekabet mekanizmasını kullanan DE varyantları CDE kısaltması ile gösterilir.

CDE’nin b6r6rl varyantında randrl mutasyon ile ikili ve/veya üssel çaprazlama yöntemleri, başka bir deyişle DE/randrl/1/bin ve DE/randrl/1/exp DE stratejileri kullanılır; bu stratejilerden her biri 6 farklı F ve CR kontrol parametreleri kombinasyonunu içerir. b6e6rl algoritmasının rekabet eden DE stratejileri ve parametre değerleri Tablo 3.1.’de gösterilmiştir.

p1, p2 ve p3 parametre değerleri (1/D, 1) açık aralığında eşmesafeli olarak seçilir. p2 (1/D, 1)’in ortasında, p1 (1/D, p2)’nin ortasında, ve p3 (p2, 1)’in ortasındadır. pi, i = 1, 2, 3, değerleri algoritmanın başlangıcında problemin boyutuna göre, bunlara karşı gelen CRi değerleri de Denklem 3.8’in köklerine göre bulunur.

Tablo 3.1. b6e6rl algoritması DE stratejileri ve kontrol parametre değerleri

| h | Mutasyon | Çaprazlama | F | CR | pm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | randrl/1 | ikili | 0.5 | 0 |  |
| 2 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |
| 3 |  |  | 0.5 | 1 |  |
| 4 |  |  | 0.8 | 0 |  |
| 5 |  |  | 0.8 | 0.5 |  |
| 6 |  |  | 0.8 | 1 |  |
| 7 | randrl/1 | üssel | 0.5 | CR1 | p1 |
| 8 |  |  | 0.5 | CR2 | p2 |
| 9 |  |  | 0.5 | CR3 | p3 |
| 10 |  |  | 0.8 | CR1 | p1 |
| 11 |  |  | 0.8 | CR2 | p2 |
| 12 |  |  | 0.8 | CR3 | p3 |

b6e6rl algoritmasının kullanıcı tarafından belirlenmesi gereken iki rekabet kontrol parametresi vardır, bunlar için de n0 = 2 ve  = 1 / (5H) değerlerinin seçilmesi önerilmektedir [21].

Bu çalışmada b6e6rl algoritmasının [22]’de verilen MATLAB kodu kullanılmıştır.

Geri-İzleme Arama Optimizasyon Algoritması (BSA)

Pınar Çivicioğlu [23] tarafından geliştirilen BSA bijektif formlu, popülasyon tabanlı, gelişimsel ve iteratif bir arama algoritmasıdır. Bijektif arama her bir popülasyon elemanının, kendisinden farklı bir diğer popülasyon elemanına doğru gelişmesi olarak açıklanır. Popülasyon tabanlı arama algoritmalarında, yapay-popülasyon  her iterasyonda biraz daha verimli bir alana doğru göç etme eğilimindedir. BSA ileri iterasyonlarda rassal olarak daha önceki iterasyonlarda elde ettiği yapay-popülasyon formunu hatırlayabilir ve mevcut popülasyonu hatırlanan popülasyona doğru geliştirebilir. Mevcut iterasyondaki yapay-popülasyonun, yapay-popülasyon elemanları arasındaki çeşitliliğin henüz azalmadığı daha erken iterasyonlardaki yapay-popülasyona doğru rassal gelişim eğilimi BSA'nın yerel çözümlerden kaçabilmesini sağlamaktadır.

BSA temelde Başlangıç, Seleksiyon-I, Mutasyon, Çaprazlama Ve Seleksiyon–II olmak üzere beş kısımdan oluşur.

Başlama

BSA’da popülasyon (Pop) aşağıdaki şekilde oluşturulur.

| Popi,j~U(lowj,upj) | (3.13) |
| --- | --- |

Denklem 3.13’de 𝑖=1, 2, 3,, 𝑁 ve 𝑗=1, 2, 3,, 𝐷 olarak tanımlanır ve N ile D sırasıyla popülasyon büyüklüğü ve problem boyutudur. U ise uniform dağılıma uygun rastgele sayı üretim fonksiyonudur.

Seleksiyon-I

BSA’nın Seleksiyon-I kısmında, arama doğrultusunu hesaplamak için kullanılacak eski popülasyon (oldPop) belirlenir. Başlama aşamasında eski popülasyon aşağıdaki eşitlikle hesaplanır.

| if a <b, oldPop≔Pop¦a, b~U(0,1) | (3.14) |
| --- | --- |

Denklem 3.14’te ∶= güncelleme operatörüdür. Denklemden de anlaşılacağı üzere, BSA bir belleğe sahiptir. BSA daha önceki nesilden rastgele seçilmiş bir popülasyonu eski popülasyon (𝑜𝑙𝑑𝑃𝑜𝑝) olarak atar ve bu eski popülasyonu değişene kadar belleğinde tutar. Ardından Denklem 3.15 kullanılarak oldPop içindeki bireylerin sırası rastgele değiştirilir.

| oldPop≔RandShuff(oldPop) | (3.15) |
| --- | --- |

Burada 𝑅𝑎𝑛𝑑𝑆ℎ𝑢𝑓𝑓 rastgele karıştırma fonksiyonudur.

Mutasyon

BSA’da mutasyon işlemi Denklem 3.13 kullanılarak gerçekleştirilir.

| MutantPop=P+F (oldPop-Pop) | (3.16) |
| --- | --- |

Denklem 3.16’da F arama doğrultusu matrisinin genliğini kontrol eder. Buradaki amaç önceki nesildeki deneyimlerin işleme kısmi olarak dahil edilmesidir.

Çaprazlama

BSA’nın çaprazlama aşamasında deneme popülasyonunun (𝑇𝑝𝑜𝑝) son hali üretilir. Çaprazlama süreci iki aşamadan oluşur. Bunlardan ilki ikili sayı sisteminde tam değerli ve 𝑁∙𝐷 boyutunda bir matris (map) üretmektir. Bu matris ile 𝑇𝑝𝑜𝑝 bireyleri üzerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağına karar verilir. mapi,,j=1 olması halinde Tpopi,j ≔ 𝑃𝑖,𝑗 olacak şekilde güncellenir.

Seleksiyon-II

Seleksiyon-II aşamasında Pi’lere göre daha iyi uygunluk değerlerine sahip Ti’ler; Pi’leri güncellemek için kullanılırlar. Eğer P’nin en iyi değeri (Pbest), küresel minimum değerinden daha iyiyse, çözüm değeri (küresel minimum) Pbest ile güncellenir.

BSA algoritmasının karışım oranı mixrate ve ölçekleme faktörü F olmak üzere iki kontrol parametresi vardır; bunların mixrate = 1 ve F = 3∙ 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑛~(0,1) olarak seçilmesi önerilmektedir, burada randn standart normal dağılıma uygun 0 ile 1 arasında rastgele sayı üreten fonksiyondur [23].

Bu çalışmada BSA algoritmasının [24]’te verilen MATLAB kodu kullanılmıştır.

Guguk Kuşu Arama Algoritması (CS)

Guguk kuşları ilginç agresif üreme stratejilerine sahiptir; örneğin yumurtalarını diğer kuşların yuvalarına koyarlar ve kendi yumurtalarının kuluçkadan çıkma olasılığını artırmak için yuvada bulunan diğer yumurtaları atabilirler. Yuva sahibi kuşun yuvasında kendisine ait olmayan yumurtalar olduğunu fark etmesi durumunda ya yabancı yumurtaları yuvadan atar veya kendi yuvasını terk edip başka bir yere yeni bir yuva kurar.

Guguk Kuşu Arama algoritması (CS) Xin-She Yang ve Suash Deb tarafından bazı gukuk kuşu türlerinin kuluçka asalaklığı özelliklerinden esinlenerek geliştirilmiştir [25].

CS algoritması üç basitleştirilmiş temel kurala dayanır:

- Her guguk kuşu bir defasında bir yumurta yapar ve bunu rasgele seçilmiş bir yuvaya bırakır.

- Yüksek kaliteli yumurta içeren en iyi yuvalar sonraki nesillere taşınır.

- Yuva sayısı sabittir ve yuvanın sahibi olan kuş yuvasına guguk kuşu tarafından bırakılan yumurtayı pa  (0, 1) olasıkla fark edebilir. Eğer yumurtayı tanırsa, yumurtayı yuvadan aşağı atabilir veya yuvayı terk ederek kendisine yeni bir yuva kurabilir.

Yuvadaki her bir yumurta bir çözüme karşı gelir. Algoritma daha da basitleştirilip her yuvada sadece bir yumurta bulunmasına izin verilmektedir. Böylece yumurta, yuva veya guguk kuşu arasında hiçbir ayrım kalmamaktadır, çünkü her yuva bir yumurtayı ve bu da bir guguk kuşunu temsil etmektedir.

CS algoritması küresel rassal yürüyüş ve yerel rassal yürüyüş yaklaşımlarını bir arada dengeleyerek kullanır, bu rassal yürüyüşler de pa geçiş parametresi tarafından kontrol edilir. Yerel rassal yürüyüş aşağıdeki şekilde ifade edilebilir.

| xit+1=xit+αs⊗Hpa-ϵ⊗xjt-xkt | (3.17) |
| --- | --- |

Burada xjt ve xkt rassal permütasyonla rastgele seçilen iki farklı çözüm, H(u) Heaviside fonksiyonu, ϵ düzgün dağılımdan gelen rassal bir sayı, s ise adım uzunluğudur. ⊗ iki vektörün elemanlarının birbiriyle çarpımıdır.

Küresel rassal yürüyüş ise aşağıda kuralları verilen Lévy uçuşları kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

| xit+1=xit+αLs,λ | (3.18) |
| --- | --- |

| Ls,λ=λΓλsinπλ2π1s1+λ, s≫s0>0 | (3.19) |
| --- | --- |

Burada  > 0 olmak üzere problemin boyutuna bağlı olarak Lévy uçuşunu ölçeklendirmektedir. Denklem 3.18 temelde rassal yürüyüşün stokastik olarak ifadesidir. Genelde rassal yürüşüş bir sonraki konumu şu anki konuma ve geçiş olasılığına bağlı olan bir Markov zinciridir. Ancak, sürecin yerel bir optimumda takılıp kalmaması için yeni çözümlerin o anki en iyi çözümden yeterli seviyede uzaklıkta olması gerekir.

CS algoritmasının küresel yakınsama gereksinimlerini karşılayabileceği ve dolayısıyla garantili küresel yakınsama özelliğine sahip olduğu matematiksel olarak kanıtlanmıştır [25, 26].

CS algoritmasının temelde tek bir kontrol parametresi vardır, pa geçiş olasılığı, ve bunun pa = 0.25 olarak seçilmesi önerilmektedir [25].

Bu çalışmada CS algoritmasının kısıtlı versiyonunun [27]’de verilen MATLAB kodu kullanılmıştır; bu versiyonda amaç fonksiyonu ve kısıtlar her itersyonda iki kez hesaplanmaktadır.

CS algoritmasının sözde kodu Şekil 3.3.’te verilmiştir.

Amaç fonksiyonu min veya max f(x), x = (x1, x2,..., xD) ve kısıtları tanımla Geçiş olasılığı pa ∈ [0, 1] ve MaxGen kontrol parametrelerini tanımla n yuvalı başlangıç popülasyonunu rastgele çözümlerle oluştur ve bireylerin uygunluk değerlerini hesapla döngü = 1 while (döngü < MaxGen) Lévy uçuşu ile rastgele bir xi guguk kuşu seç Bu guguk kuşunun Fi uygunluk değerini hesapla n yuva arasından bir j yuvasını rastgele seç if (Fi < Fj) then j’yi yeni çözümle değiştir end if pa oranında kötü yuvayı terk et ve Lévy uçuşları kullanarak yeni yerlerde yeni yuvalar kur En iyi çözümleri sakla Çözümleri sırala ve o anki en iyi çözümü bul döngü = döngü + 1 end while

Şekil 3.3. CS algoritması sözde kodu

Çiçek Tozlaşma Algoritması (FPA)

Çiçekli bitkilerin tozlaşma sürecinden esinlenen Çiçek Tozlaşma Algoritması Xin-She Yang [25] tarafından geliştirilmiştir; amacı en güçlü olanın hayatta kalması ve bitki türlerinin en uygun reprodüksiyonu olan bir optimizasyon süreci olarak düşünülebilir.

Tozlaşma abiyotik veya biyotik olabilir; tüm bitkilerin % 90'ı polenlerin böcekler ve diğer hayvanlar gibi tozlaştırıcılar tarafından taşındığı biyotik tozlaşma kullanmaktadır. Diğer % 10'u da rüzgâr ve su gibi polen taşıma mekanizmalarını kullanan abiyotik tozlaşma yöntemini kullanmaktadır. Çiçek bağlılığı, belirli tozlaştırıcıların sadece belirli çiçekli bitki türlerini ziyaret etme eğilimidir.

Tozlaşma, çapraz tozlaşma veya kendi kendine tozlaşma yoluyla olabilir. Çapraz tozlaşma, farklı bir bitkiden polen taşınmasıdır; buna karşın, kendi kendine tozlaşma, aynı bitki çiçeğinden polen aktarımıdır. Polenlerin böcekler ve diğer hayvanlar tarafından farklı bitkiler arasında taşınması olan biyotik çapraz tozlaşma, uzun bir mesafede meydana gelebilir ve dolayısıyla küresel tozlaşma olarak düşünülebilir.

Tozlaşma işleminin yukarıdaki özellikleri, aşağıdaki dört kuralla idealleştirilmiştir:

- Biyotik ve çapraz tozlaşma, polen taşıyan tozlaştırıcıların uzun adımlar atlamak veya uçmak suretiyle Lévy dağılım kurallarına uyduğu küresel tozlaşma olarak kabul edilir.

- Abiyotik ve kendi kendine tozlaşma yerel tozlaşma olarak kabul edilir.

- Çiçek bağlılığı, ilgili iki çiçeğin benzerliği ile orantılı olan üreme olasılığı olarak düşünülür.

- Yerel tozlaşma ve küresel tozlaşma arasındaki etkileşim, yerel tozlaşmaya hafifçe eğilimli bir p  [0, 1] geçiş olasılığı ile kontrol edilir.

Kolaylık olması açısından, her bitkinin tek bir polen gameti üreten bir çiçeği olduğu varsayılır. Bu basitlik nedeniyle, mevcut optimizasyon probleminde bir xi çözümü, bir çiçek ve/veya bir polen gamete eşittir.

FPA'da, küresel ve yerel tozlaşma olmak üzere iki temel adım vardır. Küresel tozlaşma adımında birinci ve üçüncü kurallar matematiksel olarak aşağıdaki şekilde ifade edilir.

| xit+1=xit+Lxit-fbest | (3.20) |
| --- | --- |

Burada xit iterasyon t‘deki polen (veya çiçek) i veya çözüm vektörü xi, fbest hâlihazırdaki en iyi çözüm, L ise bir adım boyutudur ve bir Lévy dağılımından alınmıştır.

İkinci kural üçüncü kuralla birlikte yerel tozlaşma için kullanılır ve matematiksel olarak aşağıdaki şekilde ifade edilir.

| xit+1=xit+(xjt-xkt) | (3.21) |
| --- | --- |

Burada xjt ve xkt aynı bitki türlerinin farklı çiçeklerinden alınan polenlerdir. , [0,1] aralığında düzgün bir dağılımdan elde edilir.

Dördüncü kurala göre, iterasyonlarda optimizasyon sürecini kontrol edecek olan tozlaşma türünü seçmek için geçiş olasılığı p kullanılır.

FPA algoritmasının temelde tek bir kontrol parametresi vardır, p geçiş olasılığı, ve bunun p = 0.8 olarak seçilmesi önerilmektedir [25].

Bu çalışmada FPA algoritmasının kısıtlı versiyonunun [28]’de verilen MATLAB kodu kullanılmıştır.

FPA algoritmasının sözde kodu Şekil 3.4.’te verilmiştir.

Amaç fonksiyonu min veya max f(x), x = (x1, x2,..., xD) ve kısıtları tanımla Geçiş olasılığı p ∈ [0, 1] ve MaxGen kontrol parametrelerini tanımla n çiçekli başlangıç popülasyonunu rastgele çözümlerle oluştur Başlangıç popülasyonu bireylerinin uygunluk değerlerini hesapla ve fbest en iyi çözümünü bul döngü = 1 while (döngü < MaxGen) for i = 1 : n (popülasyondaki tüm çiçekler) if rand < p then Lévy dağılımına uyan D-boyutlu bir L adım vektörü çiz Denklem 3.20 uyarınca küresel tozlaşma uygula else [0,1] aralığında düzgün bir dağılımdan bir elde et Tüm çözümler arasından j ve k çözümlerini rastgele seç Denklem 3.21 uyarınca yerel tozlaşma uygula end if xi çözümünün uygunluk değerini hesapla Yeni çözümler daha iyi ise popülasyonu güncelle end for Yeni fbest en iyi çözümünü bul döngü = döngü + 1 end while

Şekil 3.4. FPA algoritması sözde kodu

# ÖNBELLEKLEME

Metasezgisel algoritmalar, çeşitli karmaşık kısıtlamalara sahip, genellikle doğrusal olmayan ve multimodal olan karmaşık problemler için makul bir sürede yeterince iyi çözüm bulmak için kullanılan rassal yöntemlerdir. Herhangi bir metasezgisel algoritmanın iki ana faktörü, arama alanının küresel ölçekte verimli bir şekilde araştırıldığı çeşitlendirme (araştırma) ve en iyi mevcut çözüm etrafında yoğun bir arama yapılan yoğunlaştırmanın (yararlanma) olmasıdır. Bu iki faktör arasında iyi bir denge, algoritmanın yakınsama oranını artırmak ve küresel optimuma ulaşılmasına yardımcı olmak için şarttır [25].

Metasezgisel yöntemler çok popüler olmasına ve birçok optimizasyon alanına uygulanmasına rağmen, yakınsaklıklarının analizi hala matematiksel olarak kanıtlanmamıştır [29]. Gerçek dünya optimizasyon problemleri genellikle pahalı hesaplamalı amaç fonksiyonlarını ve kısıtları içerir. Bir optimizasyon işlemi birkaç binden yüz binlerce amaç fonksiyonu hesaplamasına kadar sürebilir ve küresel optimuma yakınsama kolay bir iş değildir, özellikle de küresel optimumun bilinmediği problemler için. Sonuç olarak, bir optimizasyon sürecinin ne zaman durdurulacağına karar vermek zordur.

Metasezgisel algoritmaların yakınsamasını saptamak için durdurma kriterleri (durdurma kuralları, sonlandırma kriterleri gibi) kullanılır.

Literatürde, test sonuçlarının sunumu için, yöntemler genellikle çözümleri bilinen problemler üzerindeki performansları temelinde karşılaştırılır. Bununla birlikte, pratik problemlerde, kişi önceden çözümü bilmez ve programa daha iyi bir çözüm aramayı ne zaman durduracağını belirten bir kritere gereksinim duyar. Kriter, küresel minimum bulunmasından sonra çok fazla hesaplama kaynağını boşa harcamayacak kadar sıkı olmalıdır, ancak küresel optimum bulunmadan önce algoritmanın sonlanmadığından emin olmak için yeterince gevşek olmalıdır. Bu iki hedefin çelişkili olması sorunu zorlaştırmaktadır. Durdurma kriterlerine ilişkin iyi bir derleme çalışması [30]'da verilmiştir.

Literatürde en sık kullanılan durdurma kriterlerinden biri, önceden belirlenmiş iterasyon sayısına veya amaç fonksiyon hesaplama sayısına ulaşıldığında arama sürecini sonlandırmaktır. Durdurma noktası, deneme yanılma ile oluşturulmalıdır, çünkü genellikle bir optimizasyon problemi ile gerekli amaç fonksiyonu hesaplama sayısı arasında bir korelasyon yoktur. Metasezgisellerin rassallık özelliği nedeniyle, yakınsama için gerekli olan amaç fonksiyonu hesaplama sayısının standart sapmasın önemli ölçüde değişebilir [31]. Bu nedenle, küresel optimumun bilinmediği yüksek standart sapmalı bir gerçek dünya probleminin optimizasyon sürecini sonlandırmak için fonksiyon değerlendirmelerinin sayısına karar vermek zordur [32].

Sıkça kullanılan diğer bir sonlandırma yöntemi, iyileştirmeye dayalı durdurma kriterleri kullanmaktır. Optimizasyon işlemi başında amaç fonksiyonu değerlerinde sağlanan büyük gelişmeler süreç ilerledikçe küçülecektir. Bu nedenle, gelişme bir eşik değerin altında ise, yakınsama sağlandığını varsayabiliriz. Öte yandan, optimum henüz bulunmamasına rağmen iyileşme göstermeyen aşamalar olabileceği için iyileştirmeye dayalı yakınsama ölçütlerinin geçerliliği birkaç ardışık döngü için izlenmelidir.

İyileştirme esaslı durdurma kriterlerinin kullanımına ilişkin bir örnek olarak iyi bilinen kaynaklı kiriş tasarım probleminin Çiçek Tozlaşma Algoritması (FPA) kullanılarak optimizasyonu aşağıda verilmiştir. Durdurma kriteri şöyledir: n sayıda ardışık döngü boyunca en iyi amaç fonksiyonu değeri ortalama bağıl değişimi  fonksiyon toleransından küçükse ve o anki döngü sayısı 2n‘den büyükse algoritma sona erdirilir.

Farklı n ve  değerleri için algoritmanın 100 bağımsız çalışmasının sonuçları Tablo 4.1.'de verilmektedir, burada popülasyon boyutu 25 ve maksimum döngü sayısı 2,000’dir. İlk çalıştırma kümesinde iyileştirmeye dayalı durdurma ölçütü kullanılmamış ve amaç fonksiyonu hesaplamaları sayısı 50,000'e ulaştığında algoritma durdurulmuştur. Bütün bu çalıştırmalarda [33] ile karşılaştırıldığında aynı veya daha iyi küresel optimum değerler elde edilmiş ve sonuçların standart sapması sıfıra çok yakın olmuştur. Diğer üç çalıştırma kümesinde, durdurma kriterleri aşamalı olarak zorlaştırılmıştır. Durdurma kriterleri daha sıkı hale getirildiğinde sonuçların kalitesi artmış; ancak, en iyi kriterler için elde edilen en kötü sonuç en iyi sonuçtan % 2 daha pahalı olmuştur, ki bu bazen kabul edilemez bir durum olabilir.

Tablo 4.1. Kaynaklı kiriş problemi - farklı durdurma kriterleri için sonuçlar

| Parametre | İstatistik | Durdurma Kriterleri |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Yok | n = 50 =1.E-6 | n = 100 =1.E-9 | n = 200 =1.E-12 |
| Amaç fonksiyonu değeri | En iyi | 1.73119 | 1.73377 | 1.73119 | 1.73119 |
|  | Ortalama | 1.73119 | 1.94327 | 1.77156 | 1.73183 |
|  | En kötü | 1.73120 | 2.63205 | 2.05525 | 1.76541 |
|  | Std sapma | 0.00000 | 0.17845 | 0.06634 | 0.00405 |
| Amaç fonksiyonu hesaplama sayısı | En iyi | 50,000 | 2,550 | 5,050 | 12,300 |
|  | Ortalama | 50,000 | 6,522 | 22,144 | 45,998 |
|  | En kötü | 50,000 | 23,150 | 50,000 | 50,000 |
|  | Std sapma | 0 | 3,711 | 13,581 | 8,345 |

n = Ardışık döngü, sayısı,  = Fonksiyon toleransı

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, iyileştirme esaslı durdurma kriterlerinin kullanılmasının her zaman küresel optimum çözümü yakalayamama riskine sahip olduğu açıktır.

Bu bölümde, küresel optimumu yakalayamama riskini arttırmadan amaç fonksiyonu hesaplamalarını azaltmak için bir yöntem önerilmektedir. Önerilen yöntem basit ve etkindir ve herhangi bir metasezgisel optimizasyon algoritması için kolayca uygulanabilir. Bu bölümün geri kalan kısmı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: Bilgisayarlarda önbellek oluşturma Bölüm 4.1., amaç fonksiyonu hesaplamalarını azaltmak için önerilen yöntem Bölüm 4.2.'de sunulmaktadır. Doğrulama testleri için kullanılan iyi bilinen dört mühendislik tasarım problemi Bölüm 4.3.’teki kısa girişten sonra Ek A'da ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Kullanılan test platformu ve hesaplama sonuçları ile elde edilen sonuçların analizi Bölüm 4.4.'te verilmiştir.

Bilgisayarlarda Önbellekleme

Bilgisayarlarda önbellek verileri depolayan bir donanım veya yazılım bileşeni olup, bu veriler için gelecekteki isteklerin daha hızlı sunulması sağlanır; önbellekte saklanan veriler daha önceki bir hesaplamanın sonucu veya başka bir yerde depolanan verilerin kopyası olabilir.

Bir donanım önbelleği, tekrar kullanılacak olan verilerin geçici olarak depolanması için bir bellek bloğu ayrılması şeklinde uygulanır. Donanım önbellek türleri arasında CPU önbellekleri, GPU önbellekleri, dijital sinyal işlemcileri (DSP) ve çeviri önizleme arabelleği bulunur.

CPU ve GPU önbellekleri genellikle tamamen donanım tarafından yönetilirken, çeşitli yazılımlar diğer önbellekleri yönetir. Örneğin, disk önbelleğine bir örnek olan ana bellekteki sayfa önbellek, işletim sistemi çekirdeği (kernel) tarafından yönetilir.

Yazılım önbelleğinin çok yaygın bir örneği, ağ genelinde iletilmesi gereken bilginin miktarını azaltmak için web sunucuları ve web proxy sunucuları tarafından web sunucularının daha önceki yanıtlarını (web sayfaları ve resimler gibi) saklamak için kullanılan web önbellektir. Bunun nedeni, önbellekte saklanan bilgilerin çoğunlukla yeniden kullanılma gereksinimi olmasıdır. Web sunucularında önbellekleme uygulaması ile ilgili daha fazla bilgi [34-36] 'da verilmiştir.

Bir diğer yazılım önbellek türü olan memoization, öncelikle pahalı fonksiyon çağrılarının sonuçlarını saklayarak ve aynı girdiler tekrar oluştuğunda ön belleğe alınmış sonucu sağlayarak bilgisayar programlarını hızlandırmak için kullanılan bir optimizasyon tekniğidir. Bu çalışmada kullanılan ve bir sonraki bölümde açıklanan amaç fonksiyonu hesaplamalarını azaltmak için kullanılan önbellek tekniği bu kategoriye aittir. Tipik bir memoization uygulaması dinamik programlamadır, bunun için daha fazla bilgi [37, 38]’de verilmektedir.

DNS önbelleği, veritabanı önbellekleme, dağıtılmış önbellek vb. gibi önbellekleme yönteminin başka uygulamaları da vardır.

Amaç Fonksiyonu Hesaplama Sayısının Azaltılması

Rassal arama, birçok metasezgisel algoritmada ana mekanizma olarak kullanılır; algoritma bir çözüm doğrultusunda ilerledikçe arama yönünde rastgele seçimler yapılır. Sonuç olarak, bir iterasyonda, algoritmanın önceki bir iterasyonda kullanılan aynı tasarım değişken değerleri kümesi ile karşılaşması, dolayısıyla amaç fonksiyonu hesaplamasının yapılmış olması mümkündür.

Önbellekleme tekniği olarak anılan önerilen yöntemde, tasarım değişken değerleri kümesi ve buna karşı gelen amaç fonksiyonu hesaplanan değeri bir tabloda saklanır. Yeni bir tasarım değişkeni değerleri kümesi üretilen her iterasyonda, daha önce aynı kümenin kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için, bunlar önce tablo ile karşılaştırılır. Eğer kullanılmışsa, daha önce hesaplanan amaç fonksiyonu değeri tablodan alınır ve böylece amaç fonksiyonu değerinin tekrar hesaplanmasına gerek kalmaz. Aksi takdirde amaç fonksiyonu değeri hesaplanır.

Anahtar/değer çiftlerini saklayan bir veri yapısı olan hash tablosu, yukarıda kısaca açıklanan yöntemi uyarlamak için kullanılır; burada anahtar istenen değeri bulmak için bir hash işlevini kullanarak hash’e dönüştürülür.

Bu çalışmada, hash tablolarının uyarlanması için MATLAB'ın Map Containers özelliği kullanılmıştır. Her iterasyon için anahtar, tasarım değişken değerlerinin ardarda birleştirilerek MATLAB num2str fonksiyonunu  aracılığıyla bir dizeye dönüştürülmesiyle elde edilmektedir.

Optimizasyonun performansını artırmak için önbellekleme tekniğinin kullanılması, gelişimsel algoritmalar (EA) için, özellikle genetik algoritmalar (GA) ve genetik programlama (GP) için literatürde ele alınmıştır. Önbellekleme tekniği, ilk olarak bireylerin ikili olarak kodlanmış olduğu genetik algoritma için [39] incelenmiştir. Bu yaklaşımda, hesaplanan amaç fonksiyonu değerleri, bireylerin genetik kodları ile birlikte bir hash veri yapısında (önbellek tablosu) saklanır. Genetik operatörler aynı genetik koda sahip bireyler ürettiğinde, amaç fonksiyonu değeri, amaç fonksiyonunu yeniden hesaplama yerine önbellek tablosundan alınır. Bu uygulamada, önbellek tablosunda saklanan bireylerin sayısı 5,000 ile sınırlandırılmıştır. Önbellek tablosu doluysa, yeni girilen alana yer açmak için en son kullanılan blok kaldırılır.

[39]'da önerilen önbellekleme tekniği, tesis yeri seçimi gibi pratik problemler için yapılan birkaç çalışmada uygulanmıştır [40-42]. Gray kodlu bit dizgileri olarak ele alınan karma değişken türleri içeren kısıtlı çok amaçlı bina tasarımı probleminin çözümü için, özdeş çözümleri yeniden hesaplamamak amacıyla daha önce hesaplanan çözümlerin dâhili bir önbellekte saklandığı NSGA-II algoritmasının çeşitli varyantları önerilmiştir [43]. [44]'te bellek alanı gereksinimlerini azaltmak için kromozomları doğrusal tablolar veya bağlantılı listeler yerine iki yönlü dairesel bağlantılı listelerle önbellekleme önerilmiştir.

Yukarıda belirtilen tüm çalışmalarda [39-44] ikili kodlamanın kullanıldığına dikkat edilmelidir.

Genetik programlamada zaman ve bellek gereksinimlerini azaltmak için önbellek tekniğinin kullanılması ilk olarak [45]'te önerilmiştir; burada altağaç hesaplama sonuçları bir yönlendirilmiş çevrimsiz çizgede (DAG) saklanmakta ve dolayısıyla aynı veya sonraki nesillerde tekrar ortaya çıktıkları takdirde yeniden hesaplanmasına gerek kalmamaktadır. Bu yöntem, bir popülasyonu değerlendirmek için iki yeni metod eklenerek [46]'da daha da geliştirilmiş ve böylece zaman gereksinimleri azaltılmıştır. [47]'de tanımlanan maliyet tabanlı altağaç önbellekleme mekanizması ile amaç fonksiyonu hesaplamalarının sayısı % 66 kadar azaltılmış ve bu da geçen süreyi % 52 kadar azaltmıştır.

Önbellek oluşturma özelliği, Watchmaker for GP/EA ve GPTIPS gibi GP yazılım çerçevelerinde de sunulmaktadır.

Yukarıda belirtilen EA/GP'lerin haricinde, sürü zekâsı tabanlı algoritmalar gibi diğer metasezgisel algoritmalar için önbellek tekniğinin uygulanması ile ilgili literatürde herhangi bir referans bulunamamıştır. Dolayısıyla, bu çalışmanın büyük bir olasılıkla bu konuda ilk örnek olduğu söylenebilir.

Mühendislik Tasarım Optimizasyonu Problemleri

Önerilen yöntemin amaç fonksiyonu hesaplama sayısını azaltma etkisini değerlendirmek için literatürden seçilen dört iyi bilinen karma değişkenli kısıtlı mühendislik tasarım optimizasyonu problemi ile bir test platformu oluşturulmuştur; bu problemler şunlardır: Basınçlı kap, kaynaklı kiriş, sarmal yay ve güçlendirilmiş betonarme kiriş tasarımları. Seçilen problemler [33]'te kullanılanlarla aynıdır ve Ek A’da ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Seçilen problemlerin her biri için tasarım değişkenlerinin alabileceği değerlere dayalı olarak iki versiyon tanımlanmıştır: Versiyon I, [33]'teki ile aynıdır, Versiyon II'de ise Versiyon I'in sürekli tasarım değişkenlerine ondalık basamaklarının sayısını sınırlayan varsayımsal üretim kısıtları empoze edilmiştir. Versiyon II'nin amacı sürekli tasarım değişkenlerine getirilen sınırlamanın hash sürecindeki isabet oranlarına etkisini irdelemektir.

Parametre Ayarları, Hesaplama Sonuçları ve Değerlendirme

Önerilen yöntem ve kıyaslama problemleri için test platformu MATLAB 2014a'da uygulanmıştır. FPA algoritması orijinal MATLAB kodu yalnızca sürekli tasarım değişkenlerini işlemek üzere tasarlanmıştır; bu kod karma-tamsayı ve ayrık tasarım değişkenlerini kullanmak üzere geliştirilmiş ve hash tablolarını uyarlamak için MATLAB'ın Map Containers özelliği eklenmiştir. Optimizasyon çalıştırmaları, 4 GB RAM’e sahip 2.60 GHz Intel Core i5-3320M işlemcili taşınabilir bir bilgisayarda gerçekleştirilmiştir.

Parametre ayarları

[33]'teki tüm kıyaslama problemleri için Ateşböceği Algoritması (FA) popülasyon büyüklüğü 25 olarak kullanılmıştır. Kullanılan maksimum döngü sayısı, basınçlı kap ve güçlendirilmiş betonarme kiriş tasarım problemleri için 1,000, kaynaklı kiriş tasarım problemi için 2,000 ve sarmal yay tasarım problemi için 3,000’dir. Kıyaslama problemleri için FA'nın istatistiksel sonuçları, 100 optimizasyon çalıştırması sonucu elde edilmiştir [33].

Karşılaştırmayı aynı temelde yapmak için, dört mühendislik tasarım probleminin optimizasyonu, popülasyon büyüklüğü 25 olan FPA algoritması kullanılarak ve her problem için [33]'tekilerle aynı maksimum döngü sayıları ile gerçekleştirilmiştir. Her bir kıyaslama problemi için biri önbelleklemesiz ve Versiyon I ile Versiyon II’nin her biri için önbelleklemeli olmak üzere üç seçenekoluşturulmuştur. [33]'e benzer şekilde, istatistiksel olarak anlamlı sonuçların elde edilebilmesi için optimizasyon çalıştırmaları, her kıyaslama problemi ve seçeneği için 100 kez tekrarlanmıştır.

Bu çalışmada FPA algoritmasının geçiş olasılığı p kontrol parametresi Bölüm 3.5.’te belirtildiği gibi önerilen değer p = 0.8 olarak alındı.

Hesaplama sonuçları ve değerlendirme

Bu çalışma için yapılan optimizasyon çalıştırmalarının istatistiksel sonuçları [33]'te verilen FA sonuçlarıyla birlikte Tablo 4.2.'de verilmiştir. Ayrıca,  her kıyaslama problemi için elde edilen amaç fonksiyonu hesaplama sayısındaki azalmaların bir özeti grafik olarak Şekil 4.1.'de gösterilmiştir.

Kıyaslanan algoritmalar ile elde edilen en iyi sonuçlar için çözüm vektörleri ve bunlara karşılık gelen kısıt değerleri, kaynaklı kiriş tasarımı problemi için Tablo 4.3.'te verilmiştir.

Tablo 4.2. Her problem için FA ve FPA algoritmalarının 100 çalıştırım sonuçları

| Problem | Stats | Ateşböceği Algoritması (FA) | Çiçek Tozlaşma Algoritması (FPA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Önbellek lemesiz | Önbelleklemeli |  |
|  |  |  |  | Ver I | Ver II |
| Basınçlı kap tasarımı | En iyi | 5850.38306 | 5850.38306 | 5850.45565 | 5858.97962 |
|  | Orta | 5937.33790 | 5852.07031 | 5857.94801 | 5863.42902 |
|  | En kötü | 6258.96825 | 6018.71333 | 5976.60798 | 6072.66541 |
|  | Std Sap | 164.54747 | 16.74826 | 14.28236 | 22.50275 |
| AFHS |  | 25,000 | 25,000 | 24,772 | 21,168 |
| AFHS % azalma |  |  |  | 0.9% | 15.3% |
| Kaynaklı kiriş tasarımı | En iyi | 1.73121 | 1.73119 | 1.73119 | 1.74387 |
|  | Orta | 1.87866 | 1.73119 | 1.73123 | 1.74387 |
|  | En kötü | 2.34558 | 1.73120 | 1.73127 | 1.74387 |
|  | Std Sap | 0.26780 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00000 |
| AFHS |  | 50,000 | 50,000 | 39,019 | 16,799 |
| AFHS % azalma |  |  |  | 22.0% | 66.4% |
| Sarmal yay tasarımı | En iyi | 2.65858 | 2.65856 | 2.65856 | 2.67369 |
|  | Orta | 4.38360 | 2.65856 | 2.65857 | 2.67369 |
|  | En kötü | 7.81629 | 2.65856 | 2.65859 | 2.67369 |
|  | Std Sap | 4.60763 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00000 |
| AFHS |  | 75,000 | 75,000 | 28,335 | 4,927 |
| AFHS % azalma |  |  |  | 62.2% | 93.4% |
| Güçlendirilmiş betonarme kiriş tasarımı | En iyi | 359.20800 | 359.20800 | 359.20800 | 359.20800 |
|  | Orta | 460.70600 | 359.20800 | 359.20813 | 359.20800 |
|  | En kötü | 669.15000 | 359.20800 | 359.20830 | 359.20800 |
|  | Std Sap | 80.73870 | 0.00000 | 0.00009 | 0.00000 |
| AFHS |  | 25,000 | 25,000 | 11,911 | 1,487 |
| AFHS % azalma |  |  |  | 52.4% | 94.1% |

Stats = İstatistikler, AFHS = Amaç fonksiyonu hesaplama sayısı, Std Sap = Standart sapma

Şekil 4.1. Önbellekleme ile elde edilen hesaplama sayılarındaki azalmalar

Tablo 4.3. Kaynaklı kiriş tasarımı problemi için elde edilen en iyi çözümlerin tasarım değişkeni ve kısıtlarının karşılaştırması

| Değişken/ Kısıt | Ateşböceği Algoritması (FA) | Çiçek Tozlaşma Algoritması (FPA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Önbellek lemesiz | Önbelleklemeli |  |
|  |  |  | Ver I | Ver II |
| h | 0.20150 | 0.20150 | 0.20150 | 0.20800 |
| l | 3.56200 | 3.56200 | 3.56200 | 3.45800 |
| t | 9.04140 | 9.04141 | 9.04142 | 8.95000 |
| b | 0.20570 | 0.20571 | 0.20571 | 0.21000 |
| g1 | n/a | -0.00421 | -0.00421 | -0.00002 |
| g2 | n/a | -0.23556 | -0.23556 | -0.00235 |
| g3 | n/a | -0.00004 | -0.01317 | -0.07957 |
| g4 | n/a | -28.25761 | -28.60332 | -0.38388 |
| g5 | n/a | -3.42433 | -3.42431 | -0.03417 |
| g7 | n/a | -0.07650 | -0.07650 | -0.00083 |
| g8 | n/a | -0.00003 | -0.16907 | -3.41019 |
| fbest | 1.73121 | 1.73119 | 1.73119 | 1.74387 |

Aşağıda, en iyi ve ortalama sonuçlar ile standart sapma değerleri, gerekli fonksiyon hesaplama sayılarıyla birlikte, sonuçların değerlendirilmesi için temel oluşturmaktadır. En iyi sonuçlar bir algoritmanın küresel optimumu elde etme yeteneğini belirlerken, ortalama sonuçlar ve standart sapma değerleri güvenilirliğini ortaya koyar. Versiyon I ve II için fonksiyon hesaplamalarının sayısı önerilen önbellekleme yönteminin etkililiğinin bir ölçüsü olarak düşünülebilir.

Önbelleklemesiz sonuçlar

Basınçlı kap ve güçlendirilmiş betonarme kiriş tasarımı problemleri için FPA algoritması ile elde edilen en iyi sonuçlar [33]'te FA algoritması ile elde edilenlerle aynı, kaynaklı kiriş ve sarmal yay tasarım problemleri için en iyi sonuçlar biraz daha iyidir.

Tüm kıyaslama problemleri için, FPA algoritması tarafından elde edilen ortalama sonuçlar ve standart sapma değerleri, FA algoritması için [33]'te verilenlerden önemli ölçüde daha iyidir; gerçekte, FPA algoritması için kaynaklı kiriş, sarmal yay ve güçlendirilmiş betonarme kiriş tasarım problemlerinin ortalama sonuçları en iyi sonuç değerleriyle aynıdır ve dolayısıyla standart sapma değerleri sıfırdır. Bu nedenle, FPA'nın çok güvenilir bir algoritma olduğu söylenebilir ve dolayısıyla bu çalışmada incelenen kıyaslama problemleri için [33]'teki FA ile karşılaştırıldığında açıkça daha iyi bir seçenektir.

Önbelleklemeli sonuçlar, Versiyon I

Kaynaklı kiriş, sarmal yay ve güçlendirilmiş betonarme kiriş tasarımı problemleri için FPA algoritması ile elde edilen en iyi sonuçlar [33]'te verilen FA algoritması sonuçları ile aynı veya biraz daha iyi, ortalama sonuçlar ve standart sapma değerleri önemli ölçüde daha iyidir. Basınçlı kap tasarım problemi için FPA algoritması tarafından elde edilen en iyi sonuçlar biraz daha yüksektir, ancak ortalama sonuçlar ve standart sapma değerleri FA algoritması için [33]'te verilenlerden daha düşüktür.

Önerilen yöntem, basınçlı kap tasarım problemi için amaç fonksiyonu hesaplamalarında % 0.9'luk bir marjinal tasarruf sağlamıştır. Kaynaklı kiriş tasarımı problemi için tasarruf % 22.0, sarmal yay ve güçlendirilmiş betonarme kiriş tasarımı problemleri sırasıyla % 62.2 ve % 52.4’tür.

Önbelleklemeli sonuçlar, Versiyon II

FPA algoritması ile elde edilen en iyi sonuçlar, Versiyon I'in sürekli tasarım değişkenlerine empoze edilen ek kısıtlar nedeniyle Versiyon I en iyi değerlerinden biraz daha yüksektir. Kaynaklı kiriş, sarmal yay ve güçlendirilmiş betonarme kiriş tasarım problemleri için ortalama ve en kötü sonuçlar en iyi değerler ile aynı, dolayısıyla standart sapma değerleri sıfırdır.

Önerilen yöntem FPA çözümünde basınçlı kap tasarım problemi için amaç fonksiyonu hesaplamalarında % 15.3'lük bir tasarruf sağlamıştır. Kaynaklı kiriş tasarımı problemi için sağlanan tasarruf % 66, sarmal yay ve güçlendirilmiş betonarme kiriş tasarım problemleri için ise % 90'ın üzerindedir.

# DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ TASARIM OPTİMİZASYONU

Bu bölümde tez çalışmasının amacı, kapsamı, problemin tanımı, kullanılan yöntemler ve performans değerlendirme kriterleri gibi konulara yer verilmiştir.

Çalışmanın Amacı ve Kapsamı

Bu çalışmanın amacı, doğadan esinlenen birçok metasezgisel optimizasyon algoritmasının küresel transformatör tasarım optimizasyonuna uygulanmasını karşılaştırmak ve transformatör endüstrisinin zorlu gereksinimlerini karşılamak üzere TDO problemine uygun algoritmaları önermektir. Çalışmada sadece TDO problemi için daha önce kullanılmamış algoritmalar ele alınmıştır.

Çalışmada 20 kadar algoritma incelenmiş ve bunlardan en iyi beşinin performans sonuçları bu dokümanda sunulmuştur.

Çalışma kapsamındaki transformatörlerin ortak temel teknik özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

- Üç fazlı, yağlı tip dağıtım transformatörleri

- Sarma çekirdek konstrüksiyon

- AG sargı iletkeni bakır folyo, YG sargı iletkeni yuvarlak emaye bakır tel

Problemin Literatürdeki Tanımları

Amaç fonksiyonları

Literatürde transformatör tasarım optimizasyonu için kullanılmış olan amaç fonksiyonları aşağıda belirtilmiştir [1]:

- Aktif kısım ağırlığının minimizasyonu

- Aktif kısım maliyetinin minimizasyonu

- Ana malzeme maliyetinin minimizasyonu

- Üretim maliyetinin minimizasyonu

- Verimin maksimizasyonu

- Anma gücünün maksimizasyonu

- Toplam sahiplik maliyetinin (TOC) minimizasyonu

Toplam sahiplik maliyeti (TOC) yönteminde, transformatörün kullanım ömrü boyunca kayıplar nedeniyle oluşacak işletme maliyetleri günümüz maliyetlerine getirilerek satın alma fiyatına eklenir; basit formülü aşağıda verilmiştir:

| TOC=SP+A×P0+B×Pk | (5.1) |
| --- | --- |

Burada A boşta kayıp maliyeti (USD/W), P0 boşta kayıplar, B yük kayıpları maliyeti (USD/W), Pk yük kayıpları ve SP transformatörün satış fiyatıdır.

A ve B katsayıları [1] Bölüm 2’de sırasıyla 13.39 USD/W ve 2.09 USD/W olarak verilmektedir. Bu katsayıların hesaplama detayları da [1] Bölüm 8’de verilmektedir.

Düzenleyici kuruluşların yüksek verimli transformatörlerin kullanılmasına ilişkin yönetmelikleri uygulamaya koymasına rağmen, transformatör satın alımlarında TOC'nin kullanılmaya devam edilmesi önerilmektedir [48]. Bunun nedeni, yönetmeliklerin yalnızca transformatör verimliliği için minimum seviyeyi belirlemesi, buna karşın toplam sahiplik maliyeti yönteminin (TOC), en düşük maliyetle en büyük enerji tasarrufunu elde etmek için gereken yatırımın en aza indirgenmesini sağlamasıdır. Bu da, kayıpları verilen ihtiyaç için ekonomik açıdan en uygun olan transformatörlerin seçimiyle sonuçlanır.

Kısıtlar

Ulusal ve/veya ulusal standartlar ile müşteri şartnameleri uyarıca karşılanması gereken transformatör tasarım kısıtları aşağıda belirtilmiştir [1]. Bu kısıtların bir kısmı isteğe bağlıdır.

- Boşta kayıplar kısıtı - hesaplanan boşta kayıplar maksimum boşta kayıplar değerinden az olmalıdır.

- Yük kayıpları kısıtı - hesaplanan yük kayıpları maksimum yük kayıpları değerinden az olmalıdır.

- Toplam kayıplar kısıtı - hesaplanan toplam kayıplar maksimum toplam kayıplar değerinden az olmalıdır (toplam kayıplar, boşta kayıplar ile yük kayıplarının toplamıdır).

- Kısa devre empedansı kısıtı - hesaplanan kısa devre empedansı minimum ve maksimum kısa devre empedansı değerleri arasında olmalıdır.

- Sıcaklık yükselişi kısıtı - transformatörün toplam kayıpları nedeniyle oluşan sıcaklık yükselişi maksimum sıcaklık yükselişi değerinden az olmalıdır.

- Isı transferi kısıtı - transformatörün toplam kayıpları tarafından üretilen toplam ısı; iletim, konveksiyon ve radyasyonun birleşik etkileri ile atılabilmelidir.

- Verim kısıtı - hesaplanan verim minimum verim değerinden yüksek olmalıdır.

- Darbe gerilimi kısıtı - sargılardaki darbe geriliminin sargı katları arasındaki yalıtım kâğıdının dayanabileceği maksimum darbe gerilimi değerinden az olması gerekir.

- Endüklenmiş gerilim kısıtı - sargılardaki endüklenmiş gerilimin sargı katları arasındaki yalıtım kâğıdının dayanabileceği maksimum endüklenmiş gerilim değerinden az olması gerekir.

- Kazan boyutları kısıtı - transformatör kazan boyutlarının maksimum kazan boyutlarından daha az olması gerekir.

Problemin Bu Çalışmada Kullanılan Tanımı

Amaç fonksiyonu ve kısıtlar

Bu çalışmada kullanılan amaç fonksiyonu transformatör ana malzeme maliyetinin minimize edilmesidir, kısıtlat olarak da Bölüm 5.2.2.’de verilen kısıtlardan ilk altısı kullanılmıştır. Buna göre problemin matematiksel ifadesi aşağıdaki şekilde tanımlanır.

| minZx=minj=18cjfj(x) | (5.2) |
| --- | --- |

Kısıtlar,

P0  (1 + 1 / 100)  P0,g  0

Pk  (1 + 1 /100)  Pk,g  0

(P0 + Pk)  (1 + 2 /100)  (P0,g + Pk,g)  0

Uk,min  Uk  Uk,max

T  Tmax

(P0 + Pk)  THCCR

lb j  x j  ub j, j = 1, 2,, 8

xj  0, j = 1, 2,, 8

Burada x  sekiz değişkenden oluşan tasarım vektörü, cj ve fj transformatörde kullanılan sekiz ana malzemenin sırasıyla birim maliyeti (USD/kg) ve ağırlığı (kg), P0 hesaplanan boşta kayıplar, P0,g garanti edilen boşta kayıplar, Pk hesaplanan yük kayıpları, Pk,g garanti edilen yük kayıpları, 1 boşta kayıplar ve yük kayıpları yüzdesel toleransı, 2 toplam kayıplar yüzdesel toleransı, Uk hesaplanan kısa devre empedansı, Uk,min ve Uk,max garanti edilen minimum ve maksimum kısa devre empedans değerleri, THCCR iletim, konveksiyon ve radyasyon yoluyla atılan ısı, T hesaplanan sıcaklık yükselişi ve Tmax garanti edilen maksimum sıcaklık yükselişidir.

Ana malzemeler ve birim maliyetleri Tablo 5.1.’de, tasarım değişkenleri de Bölüm 5.3.2.’de verilmiştir.

Tablo 5.1. Ana malzemeler ve birim maliyetleri

| Ana malzeme | Birim maliyeti USD/kg |
| --- | --- |
| AG sargısı iletkeni | 12.01 |
| YG sargısı iletkeni | 12.01 |
| Çekirdek malzemesi | 6.01 |
| Yalıtım kâğıdı | 7.72 |
| Soğutma kanal şeritleri | 8.58 |
| Transformatör yağı | 1.72 |
| Levha sac | 1.03 |
| Dalgalı panel sacı | 1.20 |

Tasarım değişkenleri

Bu çalışma kapsamında karma-tamsayı tasarım değişkenleri kullanan “Teorik TDO” ve ayrık tasarım değişkenleri kullanan “Pratik TDO” olmak üzere iki ayrı yaklaşım oluşturulmuştur. Teorik TDO için seçilen tasarım değişkenleri [49]’da kullanılan değişkenlere benzerdir, ancak bunlara AG ve YG sargıları soğutma kanal sayılarına ilişkin iki değişken eklenmiştir; burada amaç bu değişkenlerin farklı kombinasyonları için ayrı ayrı optimizasyon çalıştırması yapmak yerine bir çalıştırmada sonucu elde edebilmektir.

Teorik ve pratik TDO için kullanılan tasarım değişkenleri; birimleri, türleri ve alt ve üst sınırları ile birlikte sırasıyla Tablo 5.2. ve 5.3.’te verilmiştir. Değişkenlerden birkaçı Şekil 5.1.’deki aktif kısım resiminde gösterilmiştir.

Tablo 5.2. Teorik TDO tasarım değişkenleri

|  |  |  |  | Alt ve üst sınırlar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tasarım değişkeni | Birim | Tür | Alt | Üst |
| 1 | AG sargısı sarım sayısı | - | Tamsayı | 10 | 50 |
| 2 | Manyetik endüksiyon | Gauss | Reel sayı | 14,000 | 17,500 |
| 3 | Çekirdek sac genişliği (Şekil 5.1., D) | mm | Reel sayı | 100 | 500 |
| 4 | Çekirdek pencere yüksekliği (Şekil 5.1., G) | mm | Reel sayı | 100 | 500 |
| 5 | AG sargısı akım yoğunluğu | A/mm2 | Reel sayı | 1.00 | 5.00 |
| 6 | YG sargısı akım yoğunluğu | A/mm2 | Reel sayı | 1.00 | 5.00 |
| 7 | AG sargısı soğutma kanal sayısı | - | Tamsayı | 0 | 12 |
| 8 | YG sargısı soğutma kanal sayısı | - | Tamsayı | 0 | 12 |

Tablo 5.3. Pratik TDO tasarım değişkenleri

|  |  |  |  | Alt ve üst sınırlar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tasarım değişkeni | Birim | Tür | Alt | Üst |
| 1 | AG sargısı sarım sayısı | - | Tamsayı | 10 | 50 |
| 2 | Manyetik endüksiyon | Gauss | Tamsayı | 14,000 | 17,500 |
| 3 | Çekirdek sac genişliği (Şekil 5.1., D) | mm | Tamsayı | 100 | 500 |
| 4 | AG sargısı iletken genişliği | mm | Tamsayı | 100 | 500 |
| 5 | AG sargısı iletken kalınlığı | mm | Ayrık | 0.20 | 2.24 |
| 6 | YG sargısı iletken çapı | mm | Ayrık | 0.50 | 5.00 |
| 7 | AG sargısı soğutma kanal sayısı | - | Tamsayı | 0 | 12 |
| 8 | YG sargısı soğutma kanal sayısı | - | Tamsayı | 0 | 12 |

Şekil 5.1. Sarma çakirdek tipi dağıtım transformatörünün aktif kısmı [50]

Tasarım Yöntemi

Bu tez çalışmasında tasarım değişkenlerinden hareketle transformatörün diğer parametrelerinin hesaplanması ve sekiz ana malzemenin ağırlıklarının bulunması için [1] Bölüm 2’de verilen konvansiyonel tasarım yönteminden yararlanılmıştır. Tasarım yönteminde kullanılan önemli boyutlar Şekil 5.2.’deki kesit resminde gösterilmiştir.

Şekil 5.2. Dağıtım transformatörü kesit resmi ve boyutlar [1]

Tasarım yönteminde kullanılan ve eğri uydurma metoduyla formülize edilen eğriler aşağıda verilmiştir.

Boşta kayıplar eğrisi

Şekil 5.3.’teki boşta kayıplar eğrisinin formülü aşağıda verilmiştir.

| SNLLTF=59.352025131083FDmax6 - 490.061843662741FDmax5 | (5.3) |
| --- | --- |
| + 1682.589027202759FDmax4+3072.639488094771FDmax3 |  |
| + 3146.803358051449FDmax2- 1712.517232171855FDmax |  |
| + 387.025142780563) |  |

Burada SNLLTF boşta kayıplar (W/kg) ve FDmax manyetik endüksiyondur (Gauss).

R-kare değeri: 0.9997780405

Şekil 5.3. Boşta kayıplar eğrisi [1]

Kazan konveksiyon ve radyasyon ile ısı transfer katsayısı eğrileri

Şekil 5.4.’teki transformatör kazanı konveksiyon ile ısı transferi katsayısı eğrisinin formülü aşağıda verilmiştir.

| TCC = -0.0000545744472AOR4 + 0.0092765754930AOR3 | (5.4) |
| --- | --- |
| - 0.5503041809674AOR2 +19.5703665004558AOR |  |
| - 163.3915803824412 |  |

Burada TCC kazan konveksiyon katsayısı (W/m2) ve AOR ortalama yağ sıcaklık yükselişidir (C).

R-kare değeri: 0.9996598234

Şekil 5.4. Kazan konveksiyon ve radyasyon ile ısı transfer katsayısı eğrileri [1]

Şekil 5.4.’teki transformatör kazanı radyasyon ile ısı transferi katsayısı eğrisinin formülü aşağıda verilmiştir.

| TRC = 0.88733882883505677AOR1.5 | (5.5) |
| --- | --- |
| + 20.258956145521502log(AOR) |  |
| + 2.6813522474580846sin(AOR) |  |
| - 0.80512690158999911cos(AOR) |  |

Burada TRC kazan radyasyon katsayısı (W/m2) ve AOR ortalama yağ sıcaklık yükselişidir (C).

R-kare değeri: 0.9999857617

Dalgalı panel ısı transfer katsayısı eğrileri

Şekil 5.5. Dalgalı panel ısı transfer katsayısı eğrileri [1]

Şekil 5.5.’teki dalgalı panel ısı transferi katsayısı eğrisinin formülü aşağıda verilmiştir.

| CPC= e(2.1390993595909102 - 0.20995987044882686log(DPanel) + 1.2033475993994058log(AOR)) | (5.6) |
| --- | --- |
| - 8.6930169541921476 |  |

Burada CPC dalgalı panel katsayısı (W/m2), DPanel dalgalı panel genişliği (mm) ve AOR ortalama yağ sıcaklık yükselişidir (C).

R-kare değeri: 0.9997566062

Kısıt Yönetimi

Bu çalışmada kısıtların yönetimi için statik ceza ve ölüm cezasını içeren ceza fonksiyonu yöntemi kullanılmıştır.

Kuşakçı ve Can'a göre [51] cezaya dayalı kısıt yönetimi yönteminde aşağıdaki iki temel sorun ortaya çıkmaktadır:

- Kısıtlara bağlı olarak ceza ağırlıklarının ayarlanması

- Popülasyonda bulundurulacak uygulanabilir olmayan birey yüzdesinin ayarlanması

Yukarıda belirtilen iki sorunu önlemek için ceza ağırlıkları çok titizlikle ayarlanmalıdır. Küçük bir ceza düzeyi optimizasyonun uygulanamaz olan bir çözümle sonuçlanmasına yol açabilir (cezalandırılmış bazı bireylerin uygunluk değeri en iyi uygulanabilir bireyinkinden daha iyi olabilir); öte yandan, yüksek ceza seviyeleri, uygulanabilir bölge içindeki aramayı kısıtlar ve algoritmanın optimum çözüme yakınsamasında başarısız olmasına yol açabilir.

Denklem 5.1’deki A ve B katsayıları kullanılarak geliştirilen statik ceza hesaplama yönteminin detayları aşağıda verilmiştir.

- Denklem 5.1’de A ve B katsayıları satış fiyatı bazında verilmektedir; bunlar ana malzeme maliyeti seviyesine normalize edilerek A’ boşta kayıplar ceza faktörü ve B’ yük kayıpları ceza faktörü bulunur (A’ = 5.16 USD/W, B’ = 0.81 USD/W).

- Toplam kayıplar ve ısı transferi kısıtları için A’ ve B’ faktörlerinin garanti edilen kayıplara göre ağırlıklı ortalamaları alınarak C’ ceza faktörü bulunur (C’ = 1.29 USD/W).

- Garanti edilen boşta kayıplar artı toleransı aşan boşta kayıplar A’ ceza faktörü ile cezalandırılır.

- Garanti edilen yük kayıpları artı toleransı aşan yük kayıpları B’ ceza faktörü ile cezalandırılır.

- Garanti edilen toplam kayıplar artı toleransı aşan toplam kayıplar C’ ceza faktörü ile cezalandırılır.

- Kazan ve dalgalı paneller tarafından atılamayan ısı miktarı C’ ceza faktörü ile cezalandırılır.

Yukarıdaki şekilde hesaplanan tüm cezalar toplanarak toplam ceza bulunur.

Kısa devre empedansı ve sıcaklık yükselişi kısıtları için ölüm cezası yöntemi uygulanır.

Bu çalışmada kullanılan altı kısıt için statik ve ölüm cezası yöntemlerinin çeşitli kombinasyonları denenmiş, ancak en iyi sonuçlar detayları yukarıda verildiği şekilde kayıplarla ilgili kısıtlar için statik ceza, kısa devre empedansı ve sıcaklık yükselişi kısıtları için de ölüm cezası uygulandığında elde edilmiştir.

Yukarıda açıklanan yöntemin dışında, kısıt yönetimi konusunda iki yöntem daha test edilmiştir. Bunlardan birincisinde [52] hesaplanan ceza değeri iterasyon numarası ile ilişkilendirilerek arama süreci boyunca dinamik olarak artırılmaktadır; başka bir deyişle uygalanabilir olmayan çözümler üzerindeki baskı süreç boyunca giderek artmaktadır. Test edilen ikinci yöntemde ise [53], popülasyondaki bireylerden birinin bir bileşeni (tasarım değişkeni) tanımlanan sınırların dışına çıkarsa tanımlanan sınır ile o ana kadar bulunan en iyi çözümün ilgili bileşeni arasında rastgele seçilen bir bileşenle değiştirilmektedir. Test edilen her iki yöntem de yukarıda anlatılan yönteme benzer veya daha kötü sonuçlar verdiği için uygulanmamıştır.

Algoritma Kıyaslama (Benchmarking) Yöntemi

Deneyimli transformatör tasarım mühendislerinden alınan bilgilere dayanarak, metasezgisel algoritmaların bir tasarım mühendisinin bakış açısından kıyaslaması için aşağıdaki pragmatik yöntem geliştirilmiştir.

- Güvenilirlik (Robustness)

  - Doğruluk (Accuracy) - Bir algoritma, çok sayıda (en az 10) ardışık test çalıştırması sonucunda elde edilen çözümlerin ortalama doğruluğu küresel optimumla kıyaslandığında % 99.5 ise “orta" olarak derecelendirilir (başka bir deyişle, mean = % 0.5)

  - Hassasiyet (Precision) - Bir algoritma, çok sayıda (en az 10) ardışık test çalıştırması sonucunda elde edilen çözümler arasındaki en düşük doğruluk küresel optimumla kıyaslandığında % 99 ise “orta" olarak derecelendirilir (başka bir deyişle, max = % 1.0)

- Hız (Speed) – Bir algoritma, tek bir optimizasyon çalıştırmasının CPU süresi 15 saniye ise “orta" olarak derecelendirilir

- (MATLAB'ın cputime fonksiyonuyla ölçülen CPU süresi, yalnızca MATLAB çalışırken genel bir dizüstü bilgisayarın saat süresine eşittir.)

Yukarıdakilere dayanarak, performans testlerini puanlamak için Tablo 5.4.'teki sistem kullanılmıştır.

Tablo 5.4. Algoritma kıyaslama puanlama sistemi

| Değerlendirme | Puan | mean % | max % | CPU saniye |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Olağanüstü | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Mükemmel | 90 | 0.1 | 0.2 | 3 |
| Çok iyi | 80 | 0.2 | 0.4 | 6 |
| İyi | 70 | 0.3 | 0.6 | 9 |
| Orta-iyi | 60 | 0.4 | 0.8 | 12 |
| Orta | 50 | 0.5 | 1.0 | 15 |
| Orta-kötü | 40 | 0.6 | 1,2 | 18 |
| Kötü | 30 | 0.7 | 1.4 | 21 |
| Çok kötü | 20 | 0.8 | 1,6 | 24 |
| Son derece kötü | 10 | 0.9 | 1.8 | 27 |
| Kabul edilemez | 0 | 1.0 | 2.0 | 30 |

Algoritma Kontrol Parametrelerinin Ayarlanması

Bu tez çalışmasında kullanılan algoritmaların tümü için kontrol parametreleri ayarlama çalışması yapılmıştır. Bu algoritmalar arasında en fazla kontrol parametresi olan ABC algoritması için yapılan çalışma aşağıda verilmiştir.

Bölüm 3.1.’de belirtildiği gibi, ABC algoritmasının limit, SPP ve MR olmak üzere üç kontrol parametresi vardır. [19]’da limit = {0.5  SN × D, 2 × SN × D, 5 × SN × D}, SPP = {0.5 × SN × D, SN × D, 2 × SN × D} ve MR da 0.1-0.9 arası 9 değer için sonuçlar üzerindeki etkisinin incelendiği ifade edilmiştir; burada SN popülasyon büyüklüğü, D ise problemin boyutudur.

[20]’de verilen ABC algoritması Delphi kodunda ise limit = 10  SN  D, SPP = SN  D ve MR = 0.9 olarak kullanılmıştır.

ABC algoritmasının TDO problemi için yapılan parametre ayarlama çalışmasında limit = {0.5 × SN × D, 2 × SN × D, 5 × SN × D}, SPP = {0.5 × SN × D, SN × D, 2 × SN × D} ve MR = {0.6, 0.7, 0.8, 0.9} değerleri alınmıştır. Bu değerler için maksimum döngü sayısı 1000 ve popülasyon büyüklüğü 40 seçilerek 160 kVA transformatör için yapılan optimizasyon çalışmasının sonuçları Tablo 5.5.’te verilmiştir.

En iyi sonuçlardan birini oluşturan limit = 1280, SPP =  640 ve MR = 0.9 kombinasyonu uygulandığında 160 kVA transformatör için maksimum döngü sayısı = {1000, 1500, 2000, 2500} ve popülasyon büyüklüğü = {20, 40, 60, 80, 100} kullanılarak elde edilen optimum çözümler Tablo 5.6.’da verilmiştir.

160 kVA transformatör için yapılan çalışma 400 kVA ve 630 kVA transformatörler için de tekrarlanmış ve her üç tip transformatör için elde edilen sonuçların ortalama hata değerleri ile aynı transformatörler için Delphi kodundaki parametreler kullanılarak elde edilen sonuçların ortalama hata değerlerinin karşılaştırması Tablo 5.7.’de verilmiştir. Delphi kodunda kullanılan kontrol parametreleri ile bu çalışmada test edilenler arasındaki farklar çok küçük olduğu için bu tez çalışmasında Delphi kodundaki kontrol parametrelerinin kullanılması tercih edilmiştir.

BSA algoritmasının [24]’deki MATLAB kodunda ölçekleme faktörü F kontrol parametresi için beş seçenek bulunmaktadır. Bu seçeneklerin TDO problem üzerindeki etkileri irdelenmiş ve aralarındaki farklar az olmakla birlikte, biraz daha iyi sonuçlar verdiği için bu tez çalışmasında ters gamma dağılımını simüle eden F = 1 / gamrnd(1, 0.5) seçeneğinin kullanılması tercih edilmiştir.

b6e6rl, CS ve FPA algoritmaları için yapılan parametre ayarlama çalışmalarında bu algoritmaların TDO problem için kontrol parametrelerine duyarlı olmadıkları gözlenmiş ve bu nedenle Bölüm 3.’te verilen önerilen kontrol parametre değerleri bu tez çalışmasında kullanılmıştır.

Tablo 5.5. ABC kontrol parametrelerinin TDO problemi üzerindeki etkileri

| limit | spp | MR | mean% | max% | limit | spp | MR | mean% | max% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 320 | 320 | 0.6 | 0.28 | 0.45 | 320 | 320 | 0.8 | 0.23 | 0.37 |
| 320 | 640 | 0.6 | 0.35 | 0.86 | 320 | 640 | 0.8 | 0.29 | 0.60 |
| 320 | 1280 | 0.6 | 0.33 | 0.63 | 320 | 1280 | 0.8 | 0.23 | 0.41 |
| 1280 | 320 | 0.6 | 0.33 | 0.63 | 1280 | 320 | 0.8 | 0.25 | 0.58 |
| 1280 | 640 | 0.6 | 0.43 | 0.73 | 1280 | 640 | 0.8 | 0.21 | 0.37 |
| 1280 | 1280 | 0.6 | 0.27 | 0.50 | 1280 | 1280 | 0.8 | 0.27 | 0.42 |
| 3200 | 320 | 0.6 | 0.42 | 0.75 | 3200 | 320 | 0.8 | 0.25 | 0.64 |
| 3200 | 640 | 0.6 | 0.41 | 0.71 | 3200 | 640 | 0.8 | 0.31 | 0.76 |
| 3200 | 1280 | 0.6 | 0.41 | 0.68 | 3200 | 1280 | 0.8 | 0.22 | 0.29 |
| 320 | 320 | 0.7 | 0.31 | 0.70 | 320 | 320 | 0.9 | 0.18 | 0.33 |
| 320 | 640 | 0.7 | 0.40 | 0.81 | 320 | 640 | 0.9 | 0.37 | 0.86 |
| 320 | 1280 | 0.7 | 0.32 | 0.43 | 320 | 1280 | 0.9 | 0.25 | 0.37 |
| 1280 | 320 | 0.7 | 0.28 | 0.39 | 1280 | 320 | 0.9 | 0.24 | 0.32 |
| 1280 | 640 | 0.7 | 0.39 | 1.07 | 1280 | 640 | 0.9 | 0.19 | 0.34 |
| 1280 | 1280 | 0.7 | 0.26 | 0.48 | 1280 | 1280 | 0.9 | 0.19 | 0.33 |
| 3200 | 320 | 0.7 | 0.23 | 0.32 | 3200 | 320 | 0.9 | 0.29 | 0.59 |
| 3200 | 640 | 0.7 | 0.28 | 0.56 | 3200 | 640 | 0.9 | 0.28 | 0.36 |
| 3200 | 1280 | 0.7 | 0.34 | 0.57 | 3200 | 1280 | 0.9 | 0.23 | 0.36 |

Tablo 5.6. ABC limit = 1280, SPP =  640 ve MR = 0.9 kontrol parametreleri ile 160 kVA optimizasyon sonuçları

| Döngü | Pop | Min fval | Ave fval | Max fval | CPU sec | mean% | max% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 20 | 3,535 | 3,551 | 3,596 | 1.5 | 0.57 | 1.85 |
| 1000 | 40 | 3,532 | 3,541 | 3,553 | 2.8 | 0.28 | 0.63 |
| 1000 | 60 | 3,533 | 3,540 | 3,551 | 4.1 | 0.25 | 0.57 |
| 1000 | 80 | 3,532 | 3,538 | 3,545 | 5.4 | 0.21 | 0.40 |
| 1000 | 100 | 3,534 | 3,538 | 3,542 | 6.8 | 0.18 | 0.30 |
| 1500 | 20 | 3,536 | 3,550 | 3,610 | 2.3 | 0.53 | 2.23 |
| 1500 | 40 | 3,534 | 3,541 | 3,557 | 4.3 | 0.29 | 0.73 |
| 1500 | 60 | 3,534 | 3,538 | 3,542 | 6.4 | 0.20 | 0.31 |
| 1500 | 80 | 3,534 | 3,537 | 3,541 | 8.4 | 0.17 | 0.28 |
| 1500 | 100 | 3,533 | 3,537 | 3,541 | 10.2 | 0.17 | 0.29 |
| 2000 | 20 | 3,534 | 3,539 | 3,552 | 3.0 | 0.23 | 0.59 |
| 2000 | 40 | 3,535 | 3,539 | 3,552 | 5.6 | 0.23 | 0.59 |
| 2000 | 60 | 3,534 | 3,538 | 3,542 | 8.4 | 0.20 | 0.32 |
| 2000 | 80 | 3,535 | 3,538 | 3,541 | 10.8 | 0.21 | 0.29 |
| 2000 | 100 | 3,533 | 3,538 | 3,542 | 13.7 | 0.18 | 0.32 |
| 2500 | 20 | 3,532 | 3,544 | 3,573 | 4.0 | 0.37 | 1.20 |
| 2500 | 40 | 3,533 | 3,538 | 3,542 | 7.4 | 0.19 | 0.31 |
| 2500 | 60 | 3,534 | 3,538 | 3,551 | 10.8 | 0.20 | 0.56 |
| 2500 | 80 | 3,532 | 3,538 | 3,542 | 14.3 | 0.20 | 0.32 |
| 2500 | 100 | 3,534 | 3,538 | 3,541 | 17.2 | 0.19 | 0.27 |
| fval = Amaç fonksiyonu değeri |  |  |  |  | Ortalama | 0.25 | 0.62 |

Tablo 5.7. ABC Delphi kodu ile bu çalışmada kullanılan kontrol parametrelerinin karşılaştırması

| Parametre | 160 kVA |  | 400 kVA |  | 630 kVA |  | Ortalama |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mean% | max% | mean% | max% | mean% | max% | mean% | max% |
| Delphi kodu | 0.26 | 0.62 | 0.37 | 1.08 | 0.40 | 1.30 | 0.34 | 1.00 |
| Bu çalışma | 0.25 | 0.62 | 0.36 | 0.99 | 0.37 | 0.99 | 0.33 | 0.86 |
| Fark | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.14 |

# HESAPLAMA SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME

Bu bölümde farklı güçlerdeki üç dağıtım transformatörü için yapılan teorik ve pratik tasarım optimizasyonu çalışmalarının sonuçları ve bu sonuçlara ilişkin değerlendirmeler yer almaktadır.

İncelenen Transformatörlerin Teknik Özellikleri ve Kısıtları

Tasarım optimizasyonları yapılan transformatörlerin ortak temel teknik özellikleri aşağıda verilmiştir.

- Üç fazlı, yağlı tip dağıtım transformatörleri

- 160, 400 ve 630 kVA güç değerleri

- Primer/sekonder gerilimler 20/0.4 kV

- Sarma çekirdek konstrüksiyon

- AG sargı iletkeni bakır folyo, YG sargı iletkeni yuvarlak emaye bakır tel

- Kayıp ve kısa devre empedans değerleri Tablo 6.1.’e göre [1]

- Maksimum sıcaklık yükselişi sınırları:

  - Ortalama sargı sıcaklığı yükselişi	60 K

  - Tepe yağ sıcaklığı yükselişi		55 K

- IEC 60076-1 standardına uygun diğer özellikler

Transformatörlerin toplam ana malzeme maliyetlerini hesaplamak için Tablo 5.1.’de verilen malzeme birim maliyetleri kullanılmıştır.

Tablo 6.1. İncelenen transformatörlerin kısıt ve toleransları

| Güç | Kısıtlar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P0 (W) | Pk (W) | Uk (%) |
| 160 kVA | 425 | 2,350 | 4 |
| 400 kVA | 750 | 4,600 | 4 |
| 630 kVA | 1,100 | 8,900 | 6 |
| Toleranslar | +15% | +15% | ±10% |
|  | +10% |  |  |

P0 = Boşta kayıplar, Pk = Yük kayıpları, Uk = Kısa devre empedansı

Teorik Transformatör Tasarım Optimizasyonu (TDO) Performans Testleri

Test yöntemi

Teorik transformatör tasarım optimizasyonu (TDO) performans testleri için MATLAB 2014a kullanılarak hazırlanan yazılım, bir ana program, beş optimizasyon algoritmasının her biri için bir altprogram ve tüm algoritma altprogramları tarafından ortak kullanılan bir tasarım hesaplama altprogramından oluşmuştur. Orijinal kodları yalnızca sürekli tasarım değişkenleri kullanabilen her beş algoritma karma-tamsayı değişkenler kullanmak üzere geliştirilmiştir.

Performans testleri 2.60 GHz Intel Core i5-3320M CPU ve 4 GB RAM’e sahip olan standart bir dizüstü bilgisayar kullanılarak aşağıdaki çerçevede gerçekleştirilmiştir:

- Bölüm 6.1.'de verilen spesifikasyonlara sahip üç tip transformatör için

- Beş algoritma (ABC, b6e6rl, BSA, CS, FPA) kullanılarak

- Tasarım değişkenleri Tablo 5.2.’de verilenler olmak üzere

- Tasarım değişkenlerinin alt ve üst sınır değerleri incelenen üç tip transformatörden daha da geniş bir güç aralığındaki transformatörleri kapsayacak şekilde geniş tutulmuştur (Tablo 5.2.)

- Aşağıda verilen maksimum döngü sayıları ve popülasyon büyüklükleri için

  - Maksimum döngü sayısı	1000, 1500, 2000, 2500

  - Popülasyon büyüklüğü	20, 40, 60, 80, 100

- Algoritma kontrol parametreleri Bölüm 5.7.’ye göre

- Durdurma kriteri kullanılmamıştır

- Testler her bir transformatör tipi ve algoritma için 20 kez tekrarlanmıştır

Her algoritmanın en iyi sonucu vereceği maksimum döngü sayısı ve popülasyon büyüklüğü kombinasyonu farklı olabileceğinden performans testleri bu değerlerin toplam 20 farklı kombinasyonu için yapılmıştır.

Test sonuçları ve değerlendirme

160 kVA transformatör için b6e6rl, 400 kVA için CS ve 630 kVA için BSA algoritmaları ile elde edilen optimizasyon sonuçları sırasıyla Tablo 6.2., Tablo 6.3. ve Tablo 6.4.’te; tüm algoritmaları içeren sonuçlar da Ek B’de verilmiştir.

Bölüm 5.6.'da verilen tanımlara dayanarak, doğruluk ve hassasiyet faktörlerinin eşit ağırlıkta alındığı bir güvenilirlik puanı ve güvenilirlik ile hız faktörlerinin ağırlıklarının sırasıyla % 80 ve % 20 olduğu bir toplam puan her test için hesaplanmıştır. En iyi 20 güvenilirlik puanlarının listesi Tablo 6.5.'te, her bir algoritma için en iyi güvenilirlik puanı Tablo 6.6.’da; en iyi 20 toplam puanların listesi Tablo 6.7.’de ve her bir algoritma için en iyi toplam puan Tablo 6.8.'de verilmiştir; bu tablolardaki mean üç transformatör tipi için ortalama, max ise en kötü değerlerdir. Şekil 6.1. her transformatör tipi için ve genel olarak algoritmaların en iyi güvenilirlik puanlarının karşılaştırmasını göstermektedir.

Tablo 6.2. TDO - 160 kVA için b6e6rl algoritması optimizasyon sonuçları

| Döngü | Pop | Min fval | Ave fval | Max fval | CPU sec | mean% | max% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 20 | 3,531 | 3,538 | 3,562 | 3.3 | 0.20 | 0.88 |
| 1000 | 40 | 3,531 | 3,533 | 3,537 | 6.7 | 0.06 | 0.16 |
| 1000 | 60 | 3,531 | 3,532 | 3,536 | 10.2 | 0.03 | 0.15 |
| 1000 | 80 | 3,531 | 3,532 | 3,536 | 13.5 | 0.03 | 0.15 |
| 1000 | 100 | 3,532 | 3,532 | 3,536 | 16.3 | 0.03 | 0.15 |
| 1500 | 20 | 3,531 | 3,538 | 3,554 | 4.9 | 0.19 | 0.65 |
| 1500 | 40 | 3,531 | 3,533 | 3,547 | 9.9 | 0.07 | 0.45 |
| 1500 | 60 | 3,531 | 3,532 | 3,537 | 14.4 | 0.04 | 0.16 |
| 1500 | 80 | 3,531 | 3,532 | 3,536 | 19.7 | 0.03 | 0.15 |
| 1500 | 100 | 3,531 | 3,532 | 3,533 | 24.5 | 0.02 | 0.04 |
| 2000 | 20 | 3,531 | 3,539 | 3,564 | 6.2 | 0.22 | 0.92 |
| 2000 | 40 | 3,531 | 3,532 | 3,533 | 13.0 | 0.03 | 0.04 |
| 2000 | 60 | 3,532 | 3,532 | 3,533 | 18.8 | 0.03 | 0.04 |
| 2000 | 80 | 3,531 | 3,532 | 3,536 | 25.7 | 0.03 | 0.15 |
| 2000 | 100 | 3,531 | 3,532 | 3,536 | 31.4 | 0.03 | 0.15 |
| 2500 | 20 | 3,531 | 3,535 | 3,551 | 7.7 | 0.12 | 0.58 |
| 2500 | 40 | 3,531 | 3,532 | 3,536 | 15.8 | 0.03 | 0.15 |
| 2500 | 60 | 3,531 | 3,532 | 3,536 | 23.7 | 0.03 | 0.15 |
| 2500 | 80 | 3,531 | 3,532 | 3,536 | 32.9 | 0.03 | 0.15 |
| 2500 | 100 | 3,531 | 3,532 | 3,533 | 42.3 | 0.02 | 0.04 |

Tablo 6.3. TDO - 400 kVA için CS algoritması optimizasyon sonuçları

| Döngü | Pop | Min fval | Ave fval | Max fval | CPU sec | mean% | max% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 20 | 6,363 | 6,373 | 6,386 | 2.0 | 0.30 | 0.50 |
| 1000 | 40 | 6,360 | 6,373 | 6,382 | 3.8 | 0.29 | 0.43 |
| 1000 | 60 | 6,362 | 6,370 | 6,378 | 5.8 | 0.26 | 0.38 |
| 1000 | 80 | 6,363 | 6,370 | 6,378 | 7.6 | 0.26 | 0.38 |
| 1000 | 100 | 6,361 | 6,368 | 6,376 | 9.4 | 0.22 | 0.34 |
| 1500 | 20 | 6,356 | 6,366 | 6,380 | 3.0 | 0.18 | 0.41 |
| 1500 | 40 | 6,359 | 6,365 | 6,371 | 5.7 | 0.18 | 0.26 |
| 1500 | 60 | 6,359 | 6,364 | 6,368 | 8.5 | 0.16 | 0.22 |
| 1500 | 80 | 6,359 | 6,363 | 6,367 | 11.3 | 0.14 | 0.20 |
| 1500 | 100 | 6,357 | 6,362 | 6,369 | 14.1 | 0.13 | 0.24 |
| 2000 | 20 | 6,355 | 6,362 | 6,373 | 4.0 | 0.12 | 0.30 |
| 2000 | 40 | 6,356 | 6,362 | 6,369 | 7.7 | 0.12 | 0.24 |
| 2000 | 60 | 6,357 | 6,362 | 6,368 | 11.4 | 0.13 | 0.22 |
| 2000 | 80 | 6,356 | 6,361 | 6,370 | 15.2 | 0.11 | 0.25 |
| 2000 | 100 | 6,358 | 6,360 | 6,364 | 18.8 | 0.09 | 0.15 |
| 2500 | 20 | 6,354 | 6,361 | 6,372 | 5.0 | 0.10 | 0.29 |
| 2500 | 40 | 6,355 | 6,359 | 6,362 | 9.6 | 0.07 | 0.13 |
| 2500 | 60 | 6,356 | 6,359 | 6,364 | 14.2 | 0.08 | 0.16 |
| 2500 | 80 | 6,356 | 6,359 | 6,362 | 18.8 | 0.08 | 0.13 |
| 2500 | 100 | 6,355 | 6,358 | 6,363 | 23.5 | 0.06 | 0.14 |

Tablo 6.4. TDO - 630 kVA için BSA algoritması optimizasyon sonuçları

| Döngü | Pop | Min fval | Ave fval | Max fval | CPU sec | mean% | max% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 20 | 7,402 | 7,420 | 7,453 | 1.2 | 0.24 | 0.69 |
| 1000 | 40 | 7,403 | 7,409 | 7,418 | 2.2 | 0.10 | 0.22 |
| 1000 | 60 | 7,402 | 7,408 | 7,419 | 3.2 | 0.08 | 0.23 |
| 1000 | 80 | 7,402 | 7,405 | 7,413 | 4.2 | 0.04 | 0.14 |
| 1000 | 100 | 7,402 | 7,407 | 7,433 | 5.2 | 0.06 | 0.42 |
| 1500 | 20 | 7,402 | 7,416 | 7,453 | 1.7 | 0.19 | 0.70 |
| 1500 | 40 | 7,402 | 7,407 | 7,415 | 3.3 | 0.07 | 0.18 |
| 1500 | 60 | 7,402 | 7,404 | 7,413 | 4.8 | 0.02 | 0.14 |
| 1500 | 80 | 7,402 | 7,403 | 7,413 | 6.4 | 0.02 | 0.14 |
| 1500 | 100 | 7,402 | 7,404 | 7,413 | 7.8 | 0.03 | 0.14 |
| 2000 | 20 | 7,402 | 7,416 | 7,447 | 2.2 | 0.19 | 0.60 |
| 2000 | 40 | 7,402 | 7,406 | 7,447 | 4.2 | 0.05 | 0.61 |
| 2000 | 60 | 7,402 | 7,405 | 7,413 | 6.2 | 0.04 | 0.15 |
| 2000 | 80 | 7,402 | 7,404 | 7,421 | 8.3 | 0.03 | 0.25 |
| 2000 | 100 | 7,402 | 7,403 | 7,410 | 10.2 | 0.02 | 0.11 |
| 2500 | 20 | 7,402 | 7,426 | 7,695 | 2.8 | 0.32 | 3.96 |
| 2500 | 40 | 7,402 | 7,407 | 7,415 | 5.4 | 0.06 | 0.17 |
| 2500 | 60 | 7,402 | 7,403 | 7,413 | 7.9 | 0.02 | 0.14 |
| 2500 | 80 | 7,402 | 7,403 | 7,413 | 10.4 | 0.02 | 0.14 |
| 2500 | 100 | 7,402 | 7,403 | 7,407 | 12.9 | 0.01 | 0.07 |

Performans testleri, Rekabetçi-Uyarlamalı Diferansiyel Gelişim (b6e6rl) algoritmasının güvenilirlik açısından diğerlerine göre daha iyi olduğunu açıkça göstermiştir; öte yandan b6e6rl incelenen beş algoritmanın en yavaşıdır. CS'nin güvenilirliği b6e6rl'ye yakındır ve her iterasyon için iki kez amaç fonksiyonu hesaplaması gerekmesine rağmen b6e6rl'dan biraz daha hızlıdır.

BSA, FPA ve ABC algoritmaları b6e6rl ve CS'den daha hızlıdır ve bu üç algoritmanın hızı birbirine yakındır. Güvenilirlik puanı CS'ninkine yakın olan BSA aralarında en güvenilir olanıdır. Bununla birlikte, güvenilirlik puanı BSA ve FPA arasında ve ayrıca FPA ve ABC arasında da hızlı bir şekilde azalmaktadır. Sonuç olarak, teorik TDO uyarlaması için en uygun algoritma b6e6rl’dir, CS ikinci bir seçenek olabilir. Ancak diğer algoritmalar bu amaç için uygun değildir.

Tablo 6.5. TDO - En iyi 20 güvenilirlik puanı

| Algo | Döngü | Pop | mean% | max % | CPUsec | Güven | Hız | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b6e6rl | 1000 | 100 | 0.01 | 0.02 | 15.8 | 99.1 | 47.4 | 88.8 |
| b6e6rl | 2000 | 100 | 0.01 | 0.04 | 31.3 | 98.6 | 0.0 | 0.0 |
| b6e6rl | 2500 | 100 | 0.01 | 0.04 | 39.1 | 98.6 | 0.0 | 0.0 |
| b6e6rl | 1000 | 80 | 0.01 | 0.05 | 12.9 | 98.4 | 57.2 | 90.2 |
| b6e6rl | 1500 | 80 | 0.01 | 0.05 | 18.9 | 98.4 | 37.0 | 86.1 |
| b6e6rl | 1500 | 100 | 0.01 | 0.13 | 23.9 | 96.2 | 20.4 | 81.1 |
| b6e6rl | 2000 | 60 | 0.01 | 0.19 | 18.7 | 94.8 | 37.6 | 83.3 |
| b6e6rl | 2500 | 80 | 0.01 | 0.19 | 31.6 | 94.7 | 0.0 | 0.0 |
| CS | 2500 | 80 | 0.05 | 0.13 | 19.0 | 94.5 | 36.5 | 82.9 |
| CS | 2500 | 100 | 0.04 | 0.14 | 23.8 | 94.5 | 20.8 | 79.7 |
| CS | 2500 | 40 | 0.05 | 0.13 | 9.7 | 94.4 | 67.6 | 89.1 |
| b6e6rl | 1500 | 60 | 0.01 | 0.20 | 14.1 | 94.4 | 53.2 | 86.1 |
| b6e6rl | 1000 | 60 | 0.02 | 0.19 | 9.4 | 94.1 | 68.5 | 89.0 |
| CS | 2500 | 60 | 0.05 | 0.16 | 14.4 | 93.4 | 52.1 | 85.1 |
| CS | 2000 | 100 | 0.06 | 0.15 | 19.0 | 93.2 | 36.7 | 81.9 |
| b6e6rl | 2000 | 80 | 0.01 | 0.27 | 25.1 | 92.6 | 16.3 | 77.3 |
| b6e6rl | 2500 | 60 | 0.02 | 0.27 | 22.9 | 92.1 | 23.5 | 78.4 |
| BSA | 2500 | 100 | 0.04 | 0.27 | 11.8 | 91.3 | 60.7 | 85.2 |
| CS | 2000 | 60 | 0.07 | 0.22 | 11.5 | 90.9 | 61.6 | 85.0 |
| b6e6rl | 1000 | 40 | 0.05 | 0.27 | 6.1 | 90.8 | 79.5 | 88.6 |

Tablo 6.6. TDO - Her algoritma için en iyi güvenilirlik puanı

| Algo | Döngü | Pop | mean% | max % | CPUsec | Güven | Hız | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b6e6rl | 1000 | 100 | 0.01 | 0.02 | 15.8 | 99.1 | 47.4 | 88.8 |
| CS | 2500 | 80 | 0.05 | 0.13 | 19.0 | 94.5 | 36.5 | 82.9 |
| BSA | 2500 | 100 | 0.04 | 0.27 | 11.8 | 91.3 | 60.7 | 85.2 |
| FPA | 2500 | 60 | 0.17 | 0.31 | 10.9 | 84.0 | 63.6 | 79.9 |
| ABC | 1500 | 100 | 0.22 | 0.55 | 8.5 | 75.2 | 71.7 | 74.5 |

Tablo 6.7. TDO - En iyi 20 toplam puan

| Algo | Döngü | Pop | mean% | max % | CPUsec | Güven | Hız | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b6e6rl | 1000 | 80 | 0.01 | 0.05 | 12.9 | 98.4 | 57.2 | 90.2 |
| CS | 2500 | 40 | 0.05 | 0.13 | 9.7 | 94.4 | 67.6 | 89.1 |
| b6e6rl | 1000 | 60 | 0.02 | 0.19 | 9.4 | 94.1 | 68.5 | 89.0 |
| b6e6rl | 1000 | 100 | 0.01 | 0.02 | 15.8 | 99.1 | 47.4 | 88.8 |
| b6e6rl | 1000 | 40 | 0.05 | 0.27 | 6.1 | 90.8 | 79.5 | 88.6 |
| CS | 2500 | 20 | 0.06 | 0.29 | 5.0 | 89.8 | 83.3 | 88.5 |
| BSA | 2000 | 60 | 0.08 | 0.27 | 5.7 | 89.0 | 80.9 | 87.4 |
| CS | 2000 | 40 | 0.07 | 0.24 | 7.8 | 90.4 | 74.2 | 87.1 |
| CS | 2000 | 20 | 0.08 | 0.36 | 4.0 | 87.0 | 86.7 | 86.9 |
| CS | 1500 | 40 | 0.11 | 0.26 | 5.8 | 88.1 | 80.6 | 86.6 |
| b6e6rl | 1500 | 60 | 0.01 | 0.20 | 14.1 | 94.4 | 53.2 | 86.1 |
| b6e6rl | 1500 | 80 | 0.01 | 0.05 | 18.9 | 98.4 | 37.0 | 86.1 |
| BSA | 1500 | 80 | 0.09 | 0.33 | 5.7 | 87.3 | 81.0 | 86.0 |
| BSA | 2000 | 80 | 0.08 | 0.29 | 7.5 | 88.8 | 74.9 | 86.0 |
| BSA | 2000 | 100 | 0.05 | 0.30 | 9.3 | 90.2 | 68.8 | 86.0 |
| CS | 1500 | 60 | 0.10 | 0.22 | 8.6 | 89.4 | 71.4 | 85.8 |
| BSA | 1500 | 100 | 0.08 | 0.33 | 7.1 | 87.9 | 76.3 | 85.6 |
| b6e6rl | 1500 | 40 | 0.04 | 0.34 | 9.4 | 89.5 | 68.6 | 85.3 |
| BSA | 2500 | 80 | 0.05 | 0.32 | 9.5 | 89.4 | 68.3 | 85.2 |
| BSA | 1000 | 80 | 0.13 | 0.36 | 3.8 | 84.7 | 87.2 | 85.2 |

Tablo 6.8. TDO - Her algoritma için en iyi toplam puan

| Algo | Döngü | Pop | mean% | max % | CPUsec | Güven | Hız | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b6e6rl | 1000 | 80 | 0.01 | 0.05 | 12.9 | 98.4 | 57.2 | 90.2 |
| CS | 2500 | 40 | 0.05 | 0.13 | 9.7 | 94.4 | 67.6 | 89.1 |
| BSA | 2000 | 60 | 0.08 | 0.27 | 5.7 | 89.0 | 80.9 | 87.4 |
| FPA | 2500 | 20 | 0.16 | 0.54 | 3.5 | 78.5 | 88.2 | 80.5 |
| ABC | 2000 | 60 | 0.24 | 0.56 | 6.9 | 74.1 | 77.0 | 74.6 |

Şekil 6.1. TDO - Her bir transformatör tipi için ve ortalama güvenilirlik puanları

Pratik Transformatör Tasarım Optimizasyonu (DTDO) Performans Testleri

Test yöntemi

Pratik TDO performans testleri için MATLAB 2014a kullanılarak hazırlanan yazılım, bir ana program, beş optimizasyon algoritmasının her biri için bir altprogram ve tüm algoritma altprogramları tarafından ortak kullanılan bir tasarım hesaplama altprogramından oluşur. Tüm algoritmalara ayrık tasarım değişkenleri kullanma özelliği eklenmiştir.

Performans testleri 2.60 GHz Intel Core i5-3320M CPU ve 4 GB RAM’e sahip olan standart bir dizüstü bilgisayar kullanılarak aşağıdaki çerçevede gerçekleştirilmiştir:

- Bölüm 6.1.'de verilen spesifikasyonlara sahip üç tip transformatör için

- Beş algoritma (ABC, b6e6rl, BSA, CS, FPA) kullanılarak

- Tasarım değişkenleri Tablo 5.3.’te verilenler olmak üzere

- Tasarım değişkenlerinin alt ve üst sınır değerleri incelenen üç tip transformatörden daha da geniş bir güç aralığındaki transformatörleri kapsayacak şekilde geniş tutulmuştur (Tablo 5.3.)

- Aşağıda verilen maksimum döngü sayıları ve popülasyon büyüklükleri için

  - Maksimum döngü sayısı	1000, 1500, 2000, 2500

  - Popülasyon büyüklüğü	20, 40, 60, 80, 100

- Algoritma kontrol parametreleri Bölüm 5.7.’ye göre

- Durdurma kriteri kullanılmamıştır

- Testler her bir transformatör tipi ve algoritma için 20 kez tekrarlanmıştır

Tasarım değişkenlerinden çekirdek saç genişliği ve AG sargısı iletken genişliği 10 mm varsayılan (default) adımlarla değişmektedir, ancak tasarım mühendisi farklı bir adım boyu seçebilir; adım boyu ondalık sayı dahi olabilir.

AG sargısı iletken kalınlığı tasarım değişkeninin ayrık değerleri 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 ve 2.24 mm’dir.

YG sargısı iletken çapı tasarım değişkeninin ayrık değerleri 0.50, 0.56, 0.63, 0.71, 0.80, 0.90, 1.00, 1.12, 1.25, 1.40, 1.60, 1.80, 2.00, 2.24, 2.50, 2.80, 3.15, 3.55, 4.00, 4.50 ve 5.00 mm’dir.

Her algoritmanın en iyi sonucu vereceği maksimum döngü sayısı ve popülasyon büyüklüğü kombinasyonu farklı olabileceğinden performans testleri bu değerlerin toplam 20 farklı kombinasyonu için yapılmıştır.

Test sonuçları ve değerlendirme

160 kVA transformatör için b6e6rl, 400 kVA için BSA ve 630 kVA için CS algoritmaları ile elde edilen optimizasyon sonuçları sırasıyla Tablo 6.9., Tablo 6.10. ve Tablo 6.11.’de; tüm algoritmaları içeren sonuçlar da Ek C’de verilmiştir.

Tablo 6.9. DTDO - 160 kVA için b6e6rl algoritması optimizasyon sonuçları

| Döngü | Pop | Min fval | Ave fval | Max fval | CPU sec | mean% | max% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 20 | 3,586 | 3,569 | 3,620 | 3.0 | 0.48 | 1.42 |
| 1000 | 40 | 3,581 | 3,569 | 3,582 | 5.9 | 0.33 | 0.35 |
| 1000 | 60 | 3,578 | 3,569 | 3,582 | 9.0 | 0.24 | 0.35 |
| 1000 | 80 | 3,579 | 3,569 | 3,582 | 12.2 | 0.28 | 0.35 |
| 1000 | 100 | 3,580 | 3,569 | 3,582 | 15.3 | 0.32 | 0.35 |
| 1500 | 20 | 3,592 | 3,575 | 3,698 | 4.8 | 0.65 | 3.61 |
| 1500 | 40 | 3,578 | 3,569 | 3,582 | 9.0 | 0.26 | 0.35 |
| 1500 | 60 | 3,578 | 3,569 | 3,582 | 13.4 | 0.26 | 0.35 |
| 1500 | 80 | 3,576 | 3,569 | 3,582 | 18.5 | 0.21 | 0.35 |
| 1500 | 100 | 3,578 | 3,569 | 3,582 | 22.4 | 0.24 | 0.35 |
| 2000 | 20 | 3,586 | 3,578 | 3,631 | 6.0 | 0.46 | 1.74 |
| 2000 | 40 | 3,581 | 3,569 | 3,593 | 12.8 | 0.33 | 0.68 |
| 2000 | 60 | 3,575 | 3,569 | 3,582 | 18.2 | 0.18 | 0.35 |
| 2000 | 80 | 3,580 | 3,569 | 3,582 | 23.9 | 0.32 | 0.35 |
| 2000 | 100 | 3,578 | 3,569 | 3,582 | 30.6 | 0.27 | 0.35 |
| 2500 | 20 | 3,584 | 3,569 | 3,620 | 7.3 | 0.42 | 1.42 |
| 2500 | 40 | 3,580 | 3,569 | 3,591 | 14.9 | 0.30 | 0.62 |
| 2500 | 60 | 3,576 | 3,569 | 3,582 | 22.4 | 0.20 | 0.35 |
| 2500 | 80 | 3,579 | 3,569 | 3,582 | 30.6 | 0.27 | 0.35 |
| 2500 | 100 | 3,577 | 3,569 | 3,582 | 38.0 | 0.23 | 0.35 |

Tablo 6.10. DTDO - 400 kVA için BSA algoritması optimizasyon sonuçları

| Döngü | Pop | Min fval | Ave fval | Max fval | CPU sec | mean% | max% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 20 | 6,449 | 6,428 | 6,516 | 0.8 | 0.33 | 1.37 |
| 1000 | 40 | 6,435 | 6,428 | 6,467 | 1.6 | 0.11 | 0.61 |
| 1000 | 60 | 6,433 | 6,428 | 6,464 | 2.3 | 0.07 | 0.56 |
| 1000 | 80 | 6,430 | 6,428 | 6,449 | 3.0 | 0.03 | 0.32 |
| 1000 | 100 | 6,430 | 6,428 | 6,432 | 3.7 | 0.03 | 0.06 |
| 1500 | 20 | 6,460 | 6,428 | 6,581 | 1.2 | 0.50 | 2.39 |
| 1500 | 40 | 6,438 | 6,428 | 6,534 | 2.3 | 0.15 | 1.65 |
| 1500 | 60 | 6,429 | 6,428 | 6,432 | 3.4 | 0.02 | 0.06 |
| 1500 | 80 | 6,431 | 6,428 | 6,449 | 4.6 | 0.05 | 0.32 |
| 1500 | 100 | 6,431 | 6,428 | 6,449 | 5.5 | 0.05 | 0.32 |
| 2000 | 20 | 6,472 | 6,428 | 6,716 | 1.6 | 0.68 | 4.49 |
| 2000 | 40 | 6,435 | 6,428 | 6,467 | 3.1 | 0.12 | 0.61 |
| 2000 | 60 | 6,429 | 6,428 | 6,432 | 4.5 | 0.02 | 0.06 |
| 2000 | 80 | 6,429 | 6,428 | 6,432 | 6.0 | 0.01 | 0.06 |
| 2000 | 100 | 6,429 | 6,428 | 6,432 | 7.4 | 0.02 | 0.06 |
| 2500 | 20 | 6,471 | 6,428 | 6,557 | 2.1 | 0.66 | 2.01 |
| 2500 | 40 | 6,440 | 6,428 | 6,497 | 4.0 | 0.18 | 1.07 |
| 2500 | 60 | 6,430 | 6,428 | 6,432 | 5.8 | 0.03 | 0.06 |
| 2500 | 80 | 6,429 | 6,428 | 6,432 | 7.7 | 0.02 | 0.06 |
| 2500 | 100 | 6,429 | 6,428 | 6,438 | 9.4 | 0.02 | 0.16 |

Tablo 6.11. DTDO - 630 kVA için CS algoritması optimizasyon sonuçları

| Döngü | Pop | Min fval | Ave fval | Max fval | CPU sec | mean% | max% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 20 | 7,448 | 7,442 | 7,554 | 2.7 | 0.09 | 1.51 |
| 1000 | 40 | 7,442 | 7,442 | 7,442 | 5.4 | 0.00 | 0.00 |
| 1000 | 60 | 7,442 | 7,442 | 7,442 | 7.9 | 0.00 | 0.00 |
| 1000 | 80 | 7,442 | 7,442 | 7,442 | 10.1 | 0.00 | 0.00 |
| 1000 | 100 | 7,442 | 7,442 | 7,442 | 12.8 | 0.00 | 0.00 |
| 1500 | 20 | 7,453 | 7,442 | 7,554 | 4.1 | 0.15 | 1.51 |
| 1500 | 40 | 7,442 | 7,442 | 7,442 | 7.7 | 0.00 | 0.00 |
| 1500 | 60 | 7,442 | 7,442 | 7,442 | 11.7 | 0.00 | 0.00 |
| 1500 | 80 | 7,442 | 7,442 | 7,442 | 15.2 | 0.00 | 0.00 |
| 1500 | 100 | 7,442 | 7,442 | 7,442 | 19.6 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 | 20 | 7,450 | 7,442 | 7,551 | 5.6 | 0.11 | 1.46 |
| 2000 | 40 | 7,442 | 7,442 | 7,442 | 10.6 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 | 60 | 7,442 | 7,442 | 7,442 | 15.3 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 | 80 | 7,442 | 7,442 | 7,442 | 20.2 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 | 100 | 7,442 | 7,442 | 7,442 | 25.1 | 0.00 | 0.00 |
| 2500 | 20 | 7,453 | 7,442 | 7,551 | 6.6 | 0.14 | 1.46 |
| 2500 | 40 | 7,442 | 7,442 | 7,442 | 12.7 | 0.00 | 0.00 |
| 2500 | 60 | 7,442 | 7,442 | 7,442 | 19.2 | 0.00 | 0.00 |
| 2500 | 80 | 7,442 | 7,442 | 7,442 | 26.1 | 0.00 | 0.00 |
| 2500 | 100 | 7,442 | 7,442 | 7,442 | 31.9 | 0.00 | 0.00 |

Teorik TDO performans test sonuçları için uygulanan puanlama yöntemi pratik TDO performans test sonuçları için de uygulanmıştır. Buna göre, en iyi 20 güvenilirlik puanlarının listesi Tablo 6.12.'de, her bir algoritma için en iyi güvenilirlik puanı Tablo 6.13.’te; en iyi toplam puanların listesi Tablo 6.14.’te ve her bir algoritma için en iyi toplam puan Tablo 6.15.'te verilmiştir; bu tablolardaki mean üç transformatör tipi için ortalama, max ise en kötü değerlerdir. Şekil 6.2. her transformatör tipi için ve ortlama olarak algoritmaların en iyi güvenilirlik puanlarının karşılaştırmasını göstermektedir.

Pratik TDO performans testlerinde CS ve FPA algoritmalarının hemen hemen 100 güvenilirlik puanına erişmeleri bu iki algoritmanın DTDO problemi için garantili küresel yakınsama özelliğine sahip olduğunu göstermektedir. Diğer üç algoritmanın (b6e6rl, BSA, ABC) hem CS ve FPA algoritmaları ile, hem de kendi aralarında cok ciddi güvenilirlik puanı farkları vardır; bu algoritmaların kötü performansı özellikle 630 kVA transformatörde belirginleşmektedir, bu güç için ABC algoritması her bir döngü/popülasyonu için sıfır güvenilirlik puanı ile en kötü peformansı sergilemiştir.

BSA, FPA ve ABC algoritmaları b6e6rl ve CS'den daha hızlıdır ve bu üç algoritmanın hızı birbirine yakındır; b6e6rl ise en ağır çalışan algoritmadır.

Sonuç olarak, pratik TDO uyarlaması için hem CS, hem de FPA uygun algoritmalardır; diğer üç algoritma bu amaç için uygun değildir.

Tablo 6.12. DTDO - En iyi 20 güvenilirlik puanı

| Algo | Döngü | Pop | mean% | max % | CPUsec | Güven | Hız | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS | 1000 | 60 | 0.00 | 0.01 | 7.1 | 99.6 | 76.2 | 94.9 |
| FPA | 2000 | 60 | 0.00 | 0.01 | 9.2 | 99.6 | 69.4 | 93.5 |
| CS | 1000 | 80 | 0.00 | 0.01 | 9.4 | 99.6 | 68.8 | 93.4 |
| CS | 1500 | 60 | 0.00 | 0.01 | 10.6 | 99.6 | 64.5 | 92.6 |
| FPA | 2500 | 60 | 0.00 | 0.01 | 11.6 | 99.6 | 61.4 | 91.9 |
| CS | 2500 | 40 | 0.00 | 0.01 | 11.8 | 99.6 | 60.7 | 91.8 |
| CS | 1000 | 100 | 0.00 | 0.01 | 11.8 | 99.6 | 60.7 | 91.8 |
| CS | 1500 | 80 | 0.00 | 0.01 | 13.9 | 99.6 | 53.6 | 90.4 |
| CS | 2000 | 60 | 0.00 | 0.01 | 14.1 | 99.6 | 53.1 | 90.3 |
| FPA | 2500 | 80 | 0.00 | 0.01 | 15.6 | 99.6 | 48.1 | 89.3 |
| FPA | 2000 | 100 | 0.00 | 0.01 | 15.6 | 99.6 | 47.8 | 89.2 |
| CS | 1500 | 100 | 0.00 | 0.01 | 17.6 | 99.6 | 41.4 | 87.9 |
| CS | 2500 | 60 | 0.00 | 0.01 | 17.6 | 99.6 | 41.3 | 87.9 |
| CS | 2000 | 80 | 0.00 | 0.01 | 18.5 | 99.6 | 38.3 | 87.3 |
| FPA | 2500 | 100 | 0.00 | 0.01 | 19.5 | 99.6 | 34.9 | 86.6 |
| CS | 2000 | 100 | 0.00 | 0.01 | 22.9 | 99.6 | 23.6 | 84.4 |
| CS | 2500 | 80 | 0.00 | 0.01 | 23.6 | 99.6 | 21.5 | 83.9 |
| CS | 2500 | 100 | 0.00 | 0.01 | 29.2 | 99.6 | 2.7 | 80.2 |
| FPA | 1500 | 60 | 0.00 | 0.01 | 6.8 | 99.6 | 77.3 | 95.1 |
| FPA | 1500 | 80 | 0.00 | 0.01 | 9.3 | 99.5 | 69.1 | 93.4 |

Tablo 6.13. DTDO - Her algoritma için en iyi güvenilirlik puanları

| Algo | Döngü | Pop | mean% | max % | CPUsec | Güven | Hız | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS | 1000 | 60 | 0.00 | 0.01 | 7.1 | 99.6 | 76.2 | 94.9 |
| FPA | 2000 | 60 | 0.00 | 0.01 | 9.2 | 99.6 | 69.4 | 93.5 |
| b6e6rl | 1000 | 100 | 0.13 | 0.77 | 14.4 | 74.4 | 52.0 | 69.9 |
| BSA | 2000 | 100 | 0.16 | 1.49 | 7.9 | 54.9 | 73.8 | 58.7 |
| ABC | 1000 | 100 | 0.53 | 1.68 | 6.8 | 31.6 | 77.3 | 40.7 |

Tablo 6.14. DTDO - En iyi 20 toplam puan

| Algo | Döngü | Pop | mean% | max % | CPUsec | Güven | Hız | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FPA | 1500 | 60 | 0.00 | 0.01 | 6.8 | 99.6 | 77.3 | 95.1 |
| CS | 1000 | 60 | 0.00 | 0.01 | 7.1 | 99.6 | 76.2 | 94.9 |
| FPA | 2000 | 60 | 0.00 | 0.01 | 9.2 | 99.6 | 69.4 | 93.5 |
| CS | 1000 | 80 | 0.00 | 0.01 | 9.4 | 99.6 | 68.8 | 93.4 |
| FPA | 1500 | 80 | 0.00 | 0.01 | 9.3 | 99.5 | 69.1 | 93.4 |
| CS | 1500 | 60 | 0.00 | 0.01 | 10.6 | 99.6 | 64.5 | 92.6 |
| FPA | 2500 | 60 | 0.00 | 0.01 | 11.6 | 99.6 | 61.4 | 91.9 |
| CS | 2500 | 40 | 0.00 | 0.01 | 11.8 | 99.6 | 60.7 | 91.8 |
| CS | 1000 | 100 | 0.00 | 0.01 | 11.8 | 99.6 | 60.7 | 91.8 |
| CS | 1000 | 40 | 0.01 | 0.26 | 4.8 | 93.1 | 84.0 | 91.3 |
| FPA | 1500 | 100 | 0.01 | 0.08 | 11.6 | 97.6 | 61.4 | 90.4 |
| CS | 1500 | 80 | 0.00 | 0.01 | 13.9 | 99.6 | 53.6 | 90.4 |
| CS | 2000 | 60 | 0.00 | 0.01 | 14.1 | 99.6 | 53.1 | 90.3 |
| FPA | 1500 | 40 | 0.02 | 0.35 | 4.6 | 90.5 | 84.7 | 89.3 |
| FPA | 2500 | 80 | 0.00 | 0.01 | 15.6 | 99.6 | 48.1 | 89.3 |
| FPA | 2000 | 100 | 0.00 | 0.01 | 15.6 | 99.6 | 47.8 | 89.2 |
| CS | 1500 | 40 | 0.01 | 0.31 | 7.2 | 91.9 | 76.1 | 88.7 |
| FPA | 1000 | 40 | 0.06 | 0.35 | 3.1 | 88.0 | 89.8 | 88.4 |
| FPA | 2000 | 40 | 0.02 | 0.35 | 6.1 | 90.2 | 79.5 | 88.1 |
| CS | 1500 | 100 | 0.00 | 0.01 | 17.6 | 99.6 | 41.4 | 87.9 |

Tablo 6.15. DTDO - Her algoritma için en iyi toplam puanlar

| Algo | Döngü | Pop | mean% | max % | CPUsec | Güven | Hız | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FPA | 1500 | 60 | 0.00 | 0.01 | 6.8 | 99.6 | 77.3 | 95.1 |
| CS | 1000 | 60 | 0.00 | 0.01 | 7.1 | 99.6 | 76.2 | 94.9 |
| b6e6rl | 1000 | 100 | 0.13 | 0.77 | 14.4 | 74.4 | 52.0 | 69.9 |
| BSA | 1500 | 100 | 0.16 | 1.49 | 5.9 | 54.9 | 80.5 | 60.0 |
| ABC | 1000 | 100 | 0.53 | 1.68 | 6.8 | 31.6 | 77.3 | 40.7 |

Şekil 6.2. DTDO - Her bir transformatör tipi için ve ortalama güvenilirlik puanları

Teorik ve Pratik TDO Çözümlerinin Karşılaştırılması

Bu bölümde incelenen üç tip transformatör için hem teorik, hem de pratik TDO çalışması yapılmıştır. Test yöntemi aşağıdaki farklılıklar dışında Bölüm 6.2.1. ve 6.3.1.’de verildiği gibidir.

- Çalışmada sadece CS algoritması kullanılmıştır

- Maksimum döngü sayısı teorik TDO için 2500 ve pratik TDO için 1000; popülasyon büyüklüğü her iki yöntem için de 40 olarak seçilmiştir

- Sargı soğutma kanal sayıları sabit tutulmuştur; başka bir deyişle optimizasyon 6 tasarım değişkeni kullanılarak yapılmıştır

- Testler her bir transformatör tipi ve TDO yöntemi için 100 kez tekrarlanmıştır

- Test çalıştırmaları MATLAB 2016b ortamında yapılmıştır

Elde edilen sonuçlar en iyi çözümlerin tasarım değişkeni değerleri ile birlikte Tablo 6.16.’da verilmiştir.

Tablo 6.16. 630 kVA teorik ve pratik TDO çözümlerinin karşılaştırılması

|  |  | 160 kVA |  | 400 kVA |  | 630 kVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İstatistikler | Birim | TDO | DTDO | TDO | DTDO | TDO | DTDO |
| En iyi çözüm | USD | 3,531 | 3,569 | 6,354 | 6,428 | 7,402 | 7,442 |
| Ortalama çözüm | USD | 3,532 | 3,569 | 6,354 | 6,428 | 7,402 | 7,442 |
| En kötü çözüm | USD | 3,534 | 3,569 | 6,359 | 6,428 | 7,402 | 7,442 |
| Standart sapma |  | 0.387 | 0.000 | 0.842 | 0.000 | 0.040 | 0.000 |
| Ortalama süre | Sn | 4.0 | 2.4 | 4.3 | 2.3 | 4.9 | 2.4 |
| DTDO/TDO maliyet farkı | % |  | 1.076 |  | 1.165 |  | 0.540 |
| Tasarım değişkenleri |  |  |  |  |  |  |  |
| AG sargısı sarım sayısı |  | 28 | 27 | 18 | 18 | 15 | 14 |
| Manyetik endüksiyon | Gauss | 16,780 | 16,855 | 16,597 | 16,610 | 17,500 | 17,453 |
| Çekirdek sac genişliği | mm | 196.1 | 220.0 | 248.9 | 260.0 | 268.4 | 280.0 |
| AG sargısı iletken genişliği | mm | 197.9 | 180.0 | 239.0 | 240.0 | 229.9 | 210.0 |
| AG sargısı iletken kalınlığı | mm | 0.383 | 0.400 | 0.772 | 0.700 | 0.907 | 1.000 |
| YG sargısı iletken çapı | mm | 0.968 | 1.000 | 1.534 | 1.600 | 1.649 | 1.600 |
| Hesaplanan kısıtlar |  |  |  |  |  |  |  |
| Boşta kayıplar | W | 489 | 489 | 863 | 862 | 1,214 | 1,247 |
| Yük kayıpları | W | 2,564 | 2,530 | 5,023 | 5,021 | 9,786 | 9,753 |
| Toplam kayıplar | W | 3,053 | 3,019 | 5,885 | 5,884 | 11,000 | 11,000 |
| Kısa devre empedansı | % | 4.068 | 4.397 | 4.266 | 4.318 | 5.526 | 5.468 |

TDO = Teorik TDO, DTDO = Pratik TDO

Performans testleri, CS algoritmasının karma-tamsayı TDO problemi için 0.4'lük bir ortalama standart sapma değeri ile çok güvenilir sonuçlar verdiğini açıkça göstermiştir. Pratik TDO performans testlerinde ise, CS algoritması test edilen her üç tip transformatör için de sıfır standart sapma ile mükemmellik ölçeğine ulaşmaktadır; bu sonuç aynı zamanda CS algoritmasının Bölüm 3.4.'te belirtildiği gibi garanti edilmiş küresel yakınsama özelliğine sahip olduğunu doğrulamaktadır.

En iyi DTDO çözümlerinin en iyi TDO çözümlerine kıyasla % 1'den az olan ortalama maliyet artışı oldukça kabul edilebilir düzeydedir.

160 ve 630 kVA transformatörler için, transformatör tasarımında önemli bir parametre olan AG sargısı sarım sayısı, en iyi TDO çözümleri ile karşılaştırıldığında en iyi DTDO çözümlerinde azalmıştır. Bunun boşta kayıpların artması ve kısa devre empedansındaki azalma gibi etkileri, AG iletkeninin genişliğini azaltma yoluyla çekirdek pencere yüksekliğini azaltarak dengelenmiştir. Bu da, kullanılan optimizasyon algoritmasının iyi işlediğinin doğrulanması olarak düşünülebilir.

Önbelleklemeli Pratik TDO

Bölüm 6.3.’te sonuçları verilen pratik TDO performans testlerinde Bölüm 4.’te anlatılan önbellekleme yöntemi kullanılmamıştı. Bu bölümde önbellekleme yöntemi ile amaç fonksiyonu hesaplama sayısında elde edilebilecek tasarruflar incelenmiştir. Test yöntemi aşağıdaki farklılıklar dışında Bölüm 6.4.’te verildiği gibidir.

- Çalışmada CS ve FPA algoritmaları kullanılmıştır (bu iki algoritmaya hash tablolarını uyarlamak için MATLAB'ın Map Containers özelliği eklenmiştir)

- Maksimum döngü sayısı 1000, popülasyon büyüklüğü 40 olarak seçilmiştir

- Önceki performans testlerinde kullanılan tasarım değişkeni geniş sınır değerleri seçeneğine ek olarak, deneyimli bir tasarım mühendisinin tasarım değişkenlerini optimum değerlerin % 25 aralığında tahmin edebileceği varsayımından hareketle dar sınır değerleri seçeneği oluşturulmuştur

- Testler her bir transformatör tipi, algoritma ve tasarım değişkeni geniş ve dar sınır değerleri seçeneği için 20 kez tekrarlanmıştır

- Test çalıştırmaları MATLAB 2016b ortamında yapılmıştır

CS algoritması için elde edilen sonuçlar Tablo 6.17.’de, FPA için elde edilen sonuçlar da Tablo 6.18.’de verilmiştir.

Tablo 6.17. CS için amaç fonksiyonu hesaplama sayılarının karşılaştırılması

|  |  |  |  | Ortalama |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 160 kVA | 400 kVA | 630 kVA | Sayı | Süre (*) |
| Önbelleklemesiz | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 3.5 |
| Önbellekleme ile | 27,580 | 25,408 | 20,911 | 24,633 | 9.4 |
| Önbellekleme ve dar sınırlar ile | 19,453 | 18,264 | 13,280 | 16,999 | 10.1 |

(*) Süre birimi saniyedir

Tablo 6.18. FPA için amaç fonksiyonu hesaplama sayılarının karşılaştırılması

|  |  |  |  | Ortalama |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 160 kVA | 400 kVA | 630 kVA | Sayı | Süre (*) |
| Önbelleklemesiz | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 1.6 |
| Önbellekleme ile | 24,240 | 22,759 | 21,382 | 22,794 | 5.2 |
| Önbellekleme ve dar sınırlar ile | 16,353 | 15,540 | 12,397 | 14,763 | 4.2 |

(*) Süre birimi saniyedir

CS algoritmasının önbelleklemesiz amaç fonksiyonu hesaplama sayısının FPA’ya kıyasla iki katı olması Bülüm 3.4.’te belirtildiği gibi bu algoritmanın her iterasyonda amaç fonksiyonunu iki kez hesaplamasından kaynaklanmaktadır.

Önbellekleme kullanımı CS ve FPA algoritmaları için amaç fonksiyonu hesaplama sayısında sırasıyla % 69 ve % 44, önbellekleme ile birlikte dar tasarım değişkeni sınırları kullanıldığında da % 79 ve % 63 tasarruf sağlamaktadır; önbellekleme kullanıldığında iki algoritmanın hesaplama sayılarının % 10 civarında bir farkla birbirine yakın olduğu söylenebilir.

Önbellekleme önemli sayılabilecek bir işlem yükü gerektirdiğinden TDO problemi için aynı algoritmanın önbelleklemesiz kullanımından daha uzun süre alabilmektedir; öte yandan, yukarıdaki tablolarda görülebileceği gibi, önbellekli FPA önbelleksiz CS yerine rahatlıkla kullanılabilir. Önbellek kullanımının sağlayacağı başka bir yarardan bir sonraki bölümde bahsedilecektir.

Grafik Kullanıcı Arayüzlü TDO Programı

Bu tez çalışmasında elde edilen sonuçlar esas alınarak temel özellikleri aşağıda verilen grafik kullanıcı arayüzlü bir TDO programı hazırlanmıştır.

- Program hem teorik, hem de pratik optimizasyon yapabilmektedir

- Teorik optimizasyon için b6e6rl, pratik optimizasyon için önbelleklemeli CS algoritması kullanılmıştır

- Maksimum döngü sayısı/popülasyon büyüklüğü değerleri b6e6rl algoritması için 1500/100, CS algoritması için 1000/40 olarak seçilmiştir

- Program en iyi 500 uygulanabilir çözümü artan amaç fonksiyonu değeri sırasında listeleyebilmektedir

- Bulunan tüm uygulanabilir pratik TDO çözümleri Excel tablosuna aktarılabilmektedir

Kullanıcı arayüzü örnekleri teorik TDO için Şekil 6.3., pratik TDO için de Şekil 6.4.’te verilmiştir.

Pratik TDO için önbellekleme kullanıldığında Excel’e aktarılan uygulanabilir çözümler içinde aynı tasarım vektörü sadece bir kez bulunabilecektir; bu özellik tasarım mühendisine çeşitli filtrelemeler yaparak alternatif çözümleri araştırma açısından kolaylık sağlayacaktır. Artan amaç fonksiyonu değeri sırasında Excel çıktı tablo örneği Şekil 6.5.’te verilmiştir.

Şekil 6.3. 400 kVA Teorik TDO kullanıcı arayüzü örneği

Şekil 6.4. 400 kVA Pratik TDO kullanıcı arayüzü örneği

Şekil 6.5. 400 kVA Pratik TDO Excel çıktı örneği (5134 uygulanabilir çözüm)

# SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu tez çalışması kapsamında TDO probleminin çözümü için yaklaşık 20 kadar modern metasezgisel optimizasyon algoritması performans testleri yapılarak incelenmiş ve bunlar arasında en uygun çözümleri üreten beş algoritmanın sonuçları burada sunulmuştur. Bu beş algoritma, Yapay Arı Kolonisi (ABC), Geri-İzleme Arama Optimizasyon (BSA), Rekabetçi-Uyarlamalı Diferansiyel Gelişim (b6e6rl), Guguk Kuşu Arama (CS), ve Çiçek Tozlaşma (FPA) algoritmalarıdır.

Algoritmaların karşılaştırılması için pragmatik bir kıyaslama yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntem oldukça basittir ve farklı ihtiyaçlara kolayca adapte edilebilir.

Üç farklı güçte dağıtım transformatörü kullanılarak yapılan performans testlerinin sonuçları Rekabetçi-Uyarlamalı Diferansiyel Gelişim (b6e6rl) algoritmasının, her çalıştırmada 30 saniyeden daha kısa bir sürede % 99.9'dan daha fazla doğruluk ve hassasiyetle sonuç ürettiğini kanıtlamıştır. Bundan başka,  Bölüm 3.4.’te belirtildiği gibi, garantili küresel yakınsama özelliğine sahip olduğu matematiksel olarak gösterilmiş olan CS algoritmasının performansının b6e6rl’ninkine çok yakın olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada yapılan performans testlerinin sonuçları garantili küresel yakınsama özelliğinin geçerliliğini doğrulamaktadır; bu nedenle hem b6e6rl ve hem de CS algoritması TDO probleminin çözümü için deterministik yöntemler yerine geçerli bir alternatif olarak düşünülebilir.

TDO problemi için kullanılan tasarım değişkenlerinin bir kısmı veya tamamı, genellikle mevcut TDO literatüründeki gibi sürekli olduğunda, ortaya çıkan optimum çözüm standart dışı boyutlar nedeniyle teorik bir çözüm olacaktır; ve dolayısıyla tasarım mühendisinin teorik çözümü uygulanabilir bir çözüme dönüştürmek için ek çaba harcaması gerekir. Bu çalışmada anılan soruna çözüm olarak piyasada mevcut veya üretime uygun boyutlara sahip ve dolayısıyla doğrudan üretime uygulanabilen çözümler üreten bir ayrık transformatör tasarım optimizasyonu yöntemi önerilmiştir.

Bu çalışmada karma-tamsayı tipi tasarım değişkenleri ile TDO problemlerinin çözülmesi teorik TDO olarak,  ayrık tasarım değişkenleri ile çözülmesi de pratik TDO (veya DTDO) olarak ifade edilmiştir.

Üç farklı güçte dağıtım transformatörü kullanılarak yapılan performans testlerinin sonuçları hem CS hem de FPA algoritmasının pratik TDO problemi için 15 saniyenin altında gayet makul bir süre alan tek bir çalıştırmada sıfır standart sapmalı çözümler ürettiklerini, böylelikle garantili küresel yakınsama özelliklerinin geçerliliğini kanıtlamıştır.

Sonuçlar ayrıca pratik TDO kullanılarak, teorik TDO ile bulunan en iyi çözümlerden kabul edilebilir bir maliyet sapması ile, uygulanabilir çözümlerin elde edildiğini göstermiştir.

Amaç fonksiyonu hesaplamalarını azaltmak için önbellekleme tekniğinin tercihen dar sınır koşullarıyla birlikte kullanılması önerilir. Önbellekleme işlemi tarafından getirilen ek işlem yükü nedeniyle optimizasyon çalışma süresi kısalmasa dahi, önbellekleme kullanıldığında elde edilebilecek sadece tekil tasarım vektörleri içeren uygulanabilir tüm çözümler listesi tasarım mühendisinin alternatif çözümler araştırması sürecinde yardımcı olacaktır.

Teorik ve pratik optimizasyon yöntemlerinin birlikte kullanılması gerektiğine dikkat edilmelidir; bir tasarım mühendisi, önce teorik optimum çözümün nerede olduğunu belirlemeli ve sonra da pratik optimizasyonu kullanarak teorik optimuma olabildiğince yaklaşmaya çalışmalıdır. Bunun nedeni pratik optimizasyonun bazen teorik optimumdan çok uzak bir yerel optimumda takılabilme olasılığı olmasıdır, ve teorik optimizasyonu kullanmadan tasarım mühendisi böyle bir durumun farkında olmayabilir. Kısacası, teorik ve pratik optimizasyon yöntemleri bir transformatör tasarım optimizasyonu sürecinde birbirlerini tamamlamalıdır. Bu öneriye uygun olarak, Bölüm 6.6.’da kısaca bahsedildiği gibi, teorik ve pratik tasarım optimizasyonunu gerçekleştirebilecek şekilde grafiksel kullanıcı arayüzüne sahip bir program geliştirilmiştir.

Aşağıdakiler gelecekteki araştırma konuları olarak düşünülebilir.

- 2D/3D sonlu elemanlar modelleme (FEM) gibi ileri teknikler kullanılarak sıcaklık dağılımı, kısa devre empedansı, girdap (eddy) kayıpları vb. gibi hesaplamaların daha hassas bir şekilde yapılabilmesi

- Program yürütme hızını artırmak için,

  - Paralel işleme kullanımı

  - MATLAB yerine derleyicili bir programlama dili kullanımı

  - MATLAB'ın Map Containers özelliğine alternatif olarak, çok daha hızlı olduğu iddia edilen Java Collections hash tablolarının kullanılması

Bu tezin, dağıtım transformatörü endüstrisinde teklif ve tasarım süreçlerinin kolaylaştırılmasına ve aynı zamanda üretim malzemelerinin standardize edilmesine önemli katkısı olacağı öngörülmektedir.

KAYNAKLAR

- Georgilakis, P. S., Spotlight on Modern Transformer Design. Springer-Verlag London, 45-122, 2009.

- PROPHET II: The potential for global energy savings from high efficiency distribution transformers. Final report, Prepared for the European Copper Institute by Waide Strategic Efficiency Limited and N14 Energy Limited, 2014.

- Distribution Transformers - A Global Strategic Market Report. Global Industry Analysts, Inc., 2014.

- Amoiralis, E. I., Tsili, M. A., Paparigas, D. G., Kladas, A. G., Global transformer design optimization using deterministic and nondeterministic algorithms. IEEE Transactions on Industry Applications, 50(1): 383-394, 2014.

- Olivares-Galvan, J. C., Georgilakis, P. S., Fofana, I., Magdaleno-Adame, S., Campero-Littlewood, E., Esparza-Gonzalez, M. S., A bibliographic analysis of transformer literature 2001-2010. 8th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MEDPOWER 2012), 2012.

- Amoiralis, E. I., Tsili, M. A., Georgilakis, P. S., The state of the art in engineering methods for transformer design and optimization: a survey. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 10(5): 1149-1158, 2008.

- Amoiralis, E. I., Tsili, M. A., Kladas, A. G., Transformer design and optimization: a literature survey. IEEE Transactions on Power Delivery, 24(4): 1999-2024, 2009.

- Ajay Khatri, A., Rahi, O. P., Optimal design of transformer: a compressive bibliographical survey. International Journal of Scientific Engineering and Technology, 1(2): 159-167, 2012.

- Mehta, H. D., Patel, R. M., A review on transformer design optimization and performance analysis using artificial intelligence techniques. International Journal of Science and Research (IJSR), 3(9): 726-733, 2014.

- Omorogiuwa E., Oboma S. O., A review of intelligent based optimization techniques in power transformer design. Applied Research Journal, 1(2): 80-90, 2015.

- Georgilakis, P. S., Tsili, M. A., Souflaris, A. T., A heuristic solution to the transformer manufacturing cost optimization problem. J Mater Process Tech, 181: 260-266, 2007.

- Mehta, H. D., Patel, R., Optimal design of transformer using tournament selection based elitist genetic algorithms. Indian Journal of Science and Technology, 8(12): 1-9, 2015.

- Zhang, Z., Pan, Z., Pan, X., A regression analysis based heuristic method to the power transformer design optimization problem. International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS 2011), Beijing, China, 2011.

- Azizian, D., Bigdeli, M., Faiz, J., Design optimization of cast-resin transformer using nature-inspired algorithms. Arabian Journal for Science and Engineering, 41(9): 3491-3500, 2016.

- Zhang, S., Hu, O., Wang, X., Wang, D., Research of transformer optimal design modeling and intelligent algorithm. 2011 Chinese Control and Decision Conference (CCDC), Mianyang, China, 2011.

- Tamilselvi, S,, Baskar, S., Modified parameter optimization of distribution transformer design using covariance matrix adaptation evolution strategy. Int J Elec Power, 61: 208–218, 2014.

- Karaboğa, D., An idea based on honey bee swarm for numerical optimization. Technical Report TR06, Erciyes University, Engineering Faculty, Computer Engineering Department, 2005.

- Baştürk, B., Karaboğa, D., An artificial bee colony (ABC) algorithm for numeric function optimization. IEEE Swarm Intelligence Symposium 2006, Indianapolis, Indiana, USA, 2006.

- Karaboğa, D., Akay, B., A modified Artificial Bee Colony (ABC) algorithm for constrained optimization problems. Appl Soft Comput, 11: 3021-3031, 2011.

- Karaboğa, D., Akay, B., ABC Algorithm Source Code by Delphi for Constrained Optimization. Artificial Bee Colony (ABC) Algorithm Homepage. http://mf.erciyes.edu.tr/abc/software.htm, Erişim Tarihi: 30.04.2017.

- Tvrdík, J., Self-adaptive variants of differential evolution with exponential crossover. Annals of the West University of Timisoara: Mathematics and Computer Science, 47 (2): 151-168, 2009.

- Tvrdík, J., Pavliska, V., Valášek, R., Poláková, R., Habiballa, H., Self-adaptive algorithms for global optimization – MATLAB and C++ library including parallel implementation for many processors. http://irafm.osu.cz/sago/matlab_routines-DE.html, Erişim Tarihi: 30.04.2017.

- Çivicioğlu, P., Backtracking Search Optimization Algorithm for numerical optimization problems. Appl Math Comput, 219: 8121-8144, 2013.

- Çivicioğlu, P., Backtracking Search Optimization Algorithm. MathWorks MATLAB Central. https://de.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/44842-backtracking-search-optimization-algorithm, Erişim Tarihi: 30.04.2017.

- Yang,  X.-S., Nature-Inspired Optimization Algorithms. Elsevier, Amsterdam, The Netherlands, 2014.

- Wang, F., He, X.-S., Wang, Y., Yang, S. M., Markov model and convergence analysis based on cuckoo search algorithm (in Chinese). Computer Engineering, 38(11): 180-185, 2012.

- Yang,  X.-S., Nature-Inspired Metaheuristic Algorithms. Luniver Press, Frome, UK, 2010.

- Yang,  X.-S., Flower Pollination Algorithm. MathWorks MATLAB Central. https://de.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/45112-flower-pollination-algorithm, Erişim Tarihi: 30.04.2017.

- Yang,  X.-S., Metaheuristic optimization: algorithm analysis and open problems. Proceedings of 10th International Symposium on Experimental Algorithms (SEA 2011), Crete, Greece, 2011.

- Zielinski, K., Peters, D., Laur, R., Stopping criteria for single-objective optimization. Proceedings of the Third International Conference on Computational Intelligence, Robotics and Autonomous Systems, Singapore, 2005.

- Zielinski, K., Laur, R., Constrained single-objective optimization using particle swarm optimization. Proceedings of the IEEE Congress on Evolutionary Computation, Vancouver, BC, Canada, 2006.

- Zielinski, K., Laur, R., Stopping criteria for a constrained single-objective particle swarm optimization algorithm. Informatica, 31: 51-59, 2007.

- Gandomi, A. H., Yang, X.-S., Alavi, A. H., Mixed variable structural optimization using Firefly Algorithm. Comput Struct, 89: 2325-2336, 2011.

- Shivakumar, S. K., Caching for enterprise web application. İçinde: Architecting High Performing, Scalable and Available Enterprise Web Applications. Morgan Kaufmann, Waltham, MA, USA, 2015.

- Kücükyılmaz, T., Cambazoglu, B. B., Aykanat, C., Baez-Yates, R., A machine learning approach for result caching in web search engines. Inform Process Manag, 53: 834-850, 2017.

- Ahn, W. H., Kim, W. J., Park, D., Content-aware cooperative caching for cluster-based web servers. J Syst Software, 69: 75-86, 2004.

- Forisek, M., Towards a better way to teach dynamic programming. Olympiads in Informatics, 9: 45-55, 2015.

- Jaffar, J., Santosa, A. E., Voicu, R., Efficient memoization for dynamic programming with ad-hoc constraints. Proceedings of the Twenty-Third AAAI Conference on Artificial Intelligence, Chicago, IL, USA, 2008.

- Kratica, J., Improving performances of the genetic algorithm by caching. Comput Artif Intell, 18: 271-283, 1999.

- Maric, M., An efficient genetic algorithm for solving the multi-level uncapacitated facility location problem. Comput Inform, 29: 183-201, 2010.

- Kratica, J., Kostic, T., Tosic, D., Dugosija, D., Filipovic, V., A genetic algorithm for the routing and carrier selection problem. Comput Sci Inf Syst, 9: 49-62, 2012.

- Grill, B., Ekelhart, A., Kiesling, E., Stummer, C., Strauss, C., Multi-objective evolutionary optimization of computation-intensive simulations – the case of security control selection. MIC 2015: The XI Metaheuristics International Conference, Agadir, Morocco, 2015.

- Brownlee, A. E. I., Wright, J. A., Constrained, mixed-integer and multi-objective optimisation of building designs by NSGA-II with fitness approximation. Appl Soft Comput, 33: 114-126, 2015.

- Tyni, T., Ylinen, J., Bi-directional circular linked lists in fitness caching. Proceedings of the 4th Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation (GECCO'02), San Francisco, CA, USA, 2002.

- Handley, S., On the use of a directed acyclic graph to represent a population of computer programs. Proceedings of the IEEE World Congress on Computational Intelligence, Orlando, FL, USA, 1994.

- Ehrenburg, H., Improved directed acyclic graph evaluation and the combine operator in genetic programming. Proceedings of the 1st Genetic Programming Conference, Stanford University, CA, USA, 1996.

- Roberts, M. A., The effectiveness of cost based sub-tree caching mechanisms in typed genetic programming for image segmentation. Proceedings of EvoIASP, Applications of Evolutionary Computation, Essex, UK, 2002.

- Energy efficient transformer solutions, European Minimum Energy Performance Standard (MEPS). ABB Pamphlet No. 1LAB000572, 2014.

- Georgilakis, P. S., Olivares, J. C., Esparza-Gonzalez, M. S., An evolutionary computation solution to transformer design optimization problem. 7th International Conference on Electrical and Electronics Engineering Research (CIIIEE 2010), Aguascalientes, Mexico, 226-231, 2010.

- Amoiralis, E. I., Georgilakis, P. S., Tsili, M. A., Kladas, A. G., Souflaris, A. T., A complete software package for transformer design optimization and economic evaluation analysis. Materials Science Forum, 670: 535-546, 2011.

- Kuşakçı, O. M., Can, M., Constrained optimization with evolutionary algorithms: a comprehensive review. Southeast Europe Journal of Soft Computing, 1(2): 16-24, 2012.

- Francisco, R. B., Costa, M. F. P., Rocha, A. M. A. C., A firefly dynamic penalty approach for solving engineering design problems. AIP Conference Proceedings, 1648(1),  2015.

- Gandomi, A. H., Yang, X.-S., Evolutionary Boundary Constraint Handling Scheme. Neural Comput & Applic, 21: 1449-1462, 2012.

EKLER

EK A:  Kıyaslama Problemleri

- Basınçlı Kap Tasarımı

Basınçlı kap tasarım probleminin amacı, Şekil A.1.’de gösterilen bir silindirik kabın toplam üretim maliyetini en aza indirmektir. Dört tasarım değişkeni gövde kalınlığı Ts, kafa kalınlığı Th, iç yarıçap R ve silindirik bölüm uzunluğu L’dir.

Şekil A. 1. Basınçlı kap tasarımı problemi [33]

x=Ts, Th,R, L tasarım vektörü kullanılarak problemin amaç fonksiyonu aşağıdaki şekilde ifade edilir.

minf(x)= 0.6224TsRL+1.7781ThR2+3.1661Ts2L+19.84Ts2R

Kısıtlar,

g1x=-Ts+0.0193R≤0

g2x=-Th+0.00954R≤0

g3x=-πR2L-43πR3+750×1728≤0

g4x=L-240≤0

Problemin basit sınırları 10  R  200 ve 10  L  240’dır.

Versiyon I

Ts ve Th kalınlıkları 0.0625 inch’in tamsayı katları olmalıdır. Diğer iki değişken R ve L süreklidir.

Versiyon II

Versiyon I’deki Ts ve Th değişkenlerinin kısıtlarına ek olarak, R ve L’nin değerleri 0.1 inch’in tamsayı katları olmalıdır.

- Kaynaklı Kiriş Tasarımı

Kaynaklı kiriş tasarımı probleminin amacı Şekil A.2.’de gösterilen kirişin toplam üretim maliyetini en aza indirmektir. Dört tasarım değişkeni kaynak bölgesinin kalınlığı h ve uzunluğu L ile kirişin genişliği t ve kalınlığı b’dir.

Şekil A. 2. Kaynaklı kiriş tasarımı problemi [33]

x=h,l,t,b tasarım vektörü kullanılarak problemin amaç fonksiyonu aşağıdaki şekilde yazılabilir.

minf(x)=1.10471h2l+0.04811tb14.0+l

Kısıtlar,

g1x=τx-13,600≤0

g2x=σx-30,000≤0

g3(x)=h-b≤0

g4(x)=0.10471h2+0.04811tb14.0+l-5.0≤0

g5x=0.125-h≤0

g6x=δ(x)-0.25≤0

g7x=6,000-Px≤0

Burada,

| σx=504,000bt2 | Q=6,000(14.0+l2) |
| --- | --- |
| D=12l2+(h+t)2 | J=2hll26+(h+t)22 |
| δx=65,85630,000bt2 | β=QDJ |
| α=6,0002hl | τx=α2+αβlD+β2 |
| Px=0.61423×106tb361-t0.62528 |  |

Problemin basit sınırları 0.125  h  5, 0.1 l, t  10 ve 0.1  b  5’dir.

Versiyon I

h ve l değişkenlerinin değerleri 0.0065 inch’in tamsayı katları olmalıdır. Diğer iki değişken t ve b süreklidir.

Versiyon II

Versiyon I’deki h ve l değişkenlerinin kısıtlarına ek olarak, t ve b değişkenlerinin değerleri 0.01 inch’in tamsayı katları olmalıdır.

- Sarmal Yay Tasarımı

Sarmal yay tasarımı probleminin amacı Şekil A.3.’de gösterilen yayın üretiminde kullanılan malzemenin hacmini en aza indirmektir. Üç tasarım değişkeni sarmal bobin çapı D, tel çapı d ve aktif bobin sayısı N’dir.

Şekil A. 3. Sarmal yay tasarımı problemi [33]

x=D,d,N tasarım vektörü kullanılarak problemin amaç fonksiyonu aşağıdaki şekilde ifade edilebilir.

minfx=π2Dd2N+24

Kısıtlar,

g1x=8CfPmaxD3.14156d3-S≤0

g2x=8KPmaxDNCfd4+1.05N+2d-Lfree≤0

g3x=dmin-d≤0

g4x=d+D-Dmax≤0

g5x=3-D-dd≤0

g6x=δ-δpm≤0

g7x=8KPmaxD3NCfd4+Pmax-PloadK+1.05N+2d-Lfree≤0

g8x=δw-Pmax-PloadK≤0

Burada,

| Si,=Dd | Cf=4Si-14Si-4+0.615Si | K=Gd48ND3 |
| --- | --- | --- |
| Dmax=3.0 (in) | δw=1.25 (in) |  |

Maksimum yük Pmax = 1000 lb, maksimum kesme gerilmesi S = 189.000 psi ve kesme modülü G = 11.5 × 106 psi’dir. Buna ek olarak, en fazla bobin serbest uzunluğu Lfree = 14 inch, minimum tel çapı dmin = 0.2 inch, ve ön yük altında izin verilebilir maksimum sapma δpm = 6.0 inch’ir.

Versiyon I

N değişkeni tamsayı ve D süreklidir. D değişkeni yalnızca aşağıdaki ayrık değerleri alabilir: 0.009, 0.0095, 0.0104, 0.0118, 0.0128, 0.0132, 0.014, 0.015, 0.0162, 0.0173, 0.018, 0.020, 0.023, 0.025, 0.028, 0.032, 0.035, 0.041, 0l047, 0.054, 0.063, 0.072, 0.080, 0.092, 0.105, 0.120, 0.135, 0.148, 0.162, 0.177, 0.192, 0.207, 0.225, 0.244, 0.263, 0.283, 0.307, 0.331, 0.362, 0.394, 0.4375, 0.4999.

Versiyon II

Versiyon I’daki N ve D değişkenlerinin kısıtlarına ek olarak, d değişkeni 0.01 inch’in tamsayı katı olmalıdır.

- Güçlendirilmiş Betonarme Kiriş Tasarımı

Şekil A.4.'te gösterilen güçlendirilmiş beton kiriş probleminin amacı, yapının toplam maliyetini en aza indirmektir. Üç tasarım değişkeni güçlendirme alanı As ile kirişin genişliği b ve derinliği h’tir.

Şekil A. 4. Güçlendirilmiş betonarme kiriş tasarımı problemi [33]

x=As,b,h tasarım vektörü kullanılarak problemin amaç fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılabilir:

minfx=29.4As+0.6bh

Kısıtlar,

g1x=bh-4≤0

g2x=180+7.375As2h-Asb≤0

Versiyon I

As değişkeni yalnızca aşağıdaki ayrık değerleri alabilir: 6.0, 6.16, 6.32, 6.6, 7.0, 7.11, 7.2, 7.8, 7.9, 8.0, 8.4. b değişkeni {28, 29,, 40} kümesinden seçilen bir tamsayı olmalıdır. Diğer değişken h süreklidir.

Versiyon II

Versiyon I’daki As ve b değişkenlerinin kısıtlarına ek olarak, h değişkeni 0.1 inch’in tamsayı katı olmalıdır.

EK B: Teorik Optimizasyon Sonuçları – Tüm Algoritmalar

Tablo B. 1. 160 kVA Teorik optimizasyon sonuçları - tüm algoritmalar

|  |  | ABC |  |  | b6e6rl |  |  | BSA |  |  | CS |  |  | FPA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Döngü | Pop | Güven | Hız | Top | Güven | Hız | Toplam | Güven | Hız | Toplam | Güven | Hız | Toplam | Güven | Hız | Toplam |
| 1000 | 20 | 33.6 | 96.0 | 46.1 | 75.1 | 90.8 | 78.3 | 62.2 | 96.7 | 69.1 | 74.5 | 93.5 | 78.3 | 49.4 | 94.3 | 58.4 |
| 1000 | 40 | 70.5 | 92.4 | 74.9 | 93.5 | 81.9 | 91.2 | 66.3 | 93.8 | 71.8 | 80.9 | 87.5 | 82.2 | 38.9 | 89.3 | 49.0 |
| 1000 | 60 | 71.0 | 88.8 | 74.6 | 94.2 | 72.3 | 89.8 | 68.6 | 91.0 | 73.1 | 84.7 | 81.4 | 84.0 | 36.6 | 83.4 | 46.0 |
| 1000 | 80 | 81.3 | 85.4 | 82.1 | 97.8 | 62.2 | 90.7 | 82.3 | 88.2 | 83.5 | 81.8 | 75.3 | 80.5 | 32.5 | 77.7 | 41.6 |
| 1000 | 100 | 79.5 | 81.8 | 79.9 | 98.5 | 53.9 | 89.5 | 80.7 | 85.4 | 81.7 | 83.3 | 69.4 | 80.5 | 33.8 | 71.7 | 41.4 |
| 1500 | 20 | 46.6 | 94.0 | 56.1 | 79.9 | 86.2 | 81.2 | 53.0 | 95.2 | 61.4 | 82.9 | 90.2 | 84.4 | 64.8 | 91.8 | 70.2 |
| 1500 | 40 | 71.4 | 88.7 | 74.9 | 94.0 | 72.1 | 89.6 | 78.8 | 90.9 | 81.2 | 88.6 | 81.1 | 87.1 | 63.7 | 83.7 | 67.7 |
| 1500 | 60 | 80.6 | 83.3 | 81.1 | 97.7 | 58.7 | 89.9 | 85.0 | 86.5 | 85.3 | 89.7 | 72.2 | 86.2 | 64.7 | 74.4 | 66.6 |
| 1500 | 80 | 85.2 | 78.0 | 83.8 | 98.3 | 45.2 | 87.7 | 85.2 | 82.3 | 84.6 | 90.6 | 63.2 | 85.1 | 64.2 | 67.2 | 64.8 |
| 1500 | 100 | 78.2 | 72.5 | 77.1 | 97.9 | 30.4 | 84.4 | 89.5 | 77.8 | 87.2 | 91.4 | 53.9 | 83.9 | 63.9 | 58.3 | 62.7 |
| 2000 | 20 | 47.4 | 92.0 | 56.3 | 76.8 | 82.0 | 77.9 | 72.8 | 93.7 | 77.0 | 86.1 | 87.1 | 86.3 | 80.3 | 89.7 | 82.2 |
| 2000 | 40 | 74.3 | 84.9 | 76.5 | 94.2 | 63.3 | 88.0 | 83.9 | 87.6 | 84.7 | 92.4 | 75.1 | 89.0 | 75.7 | 79.3 | 76.4 |
| 2000 | 60 | 80.3 | 77.7 | 79.8 | 97.6 | 45.0 | 87.1 | 88.4 | 81.8 | 87.1 | 93.6 | 62.9 | 87.5 | 76.3 | 68.3 | 74.7 |
| 2000 | 80 | 82.8 | 70.6 | 80.4 | 98.4 | 25.3 | 83.8 | 88.7 | 76.3 | 86.2 | 94.4 | 50.8 | 85.7 | 76.5 | 58.9 | 73.0 |
| 2000 | 100 | 84.9 | 63.5 | 80.6 | 97.9 | 8.5 | 80.0 | 91.7 | 70.5 | 87.4 | 93.9 | 38.7 | 82.9 | 77.2 | 46.9 | 71.1 |
| 2500 | 20 | 35.6 | 90.0 | 46.4 | 75.7 | 77.5 | 76.1 | 60.1 | 92.0 | 66.5 | 92.1 | 83.8 | 90.4 | 78.5 | 87.0 | 80.2 |
| 2500 | 40 | 84.5 | 81.1 | 83.8 | 93.8 | 55.4 | 86.1 | 65.6 | 84.9 | 69.5 | 95.1 | 68.5 | 89.8 | 84.7 | 74.1 | 82.6 |
| 2500 | 60 | 83.0 | 72.0 | 80.8 | 97.9 | 33.1 | 85.0 | 87.4 | 77.5 | 85.5 | 94.2 | 53.7 | 86.1 | 85.6 | 59.4 | 80.4 |
| 2500 | 80 | 74.8 | 63.2 | 72.5 | 94.9 | 8.4 | 77.6 | 92.0 | 70.1 | 87.6 | 95.4 | 38.6 | 84.1 | 82.9 | 43.7 | 75.1 |
| 2500 | 100 | 84.6 | 54.4 | 78.6 | 97.9 | 0.0 | 0.0 | 90.9 | 62.8 | 85.3 | 95.1 | 23.3 | 80.8 | 83.7 | 31.4 | 73.3 |

Tablo B. 2. 400 kVA Teorik optimizasyon sonuçları - tüm algoritmalar

|  |  | ABC |  |  | b6e6rl |  |  | BSA |  |  | CS |  |  | FPA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Döngü | Pop | Güven | Hız | Top | Güven | Hız | Toplam | Güven | Hız | Toplam | Güven | Hız | Toplam | Güven | Hız | Toplam |
| 1000 | 20 | 0.0 | 95.9 | 0.0 | 42.1 | 88.5 | 51.4 | 48.2 | 96.7 | 57.9 | 72.5 | 93.3 | 76.7 | 11.3 | 95.4 | 28.1 |
| 1000 | 40 | 35.1 | 92.2 | 46.5 | 89.5 | 76.9 | 87.0 | 54.6 | 93.8 | 62.5 | 74.6 | 87.2 | 77.1 | 0.0 | 90.7 | 0.0 |
| 1000 | 60 | 51.5 | 88.6 | 59.0 | 94.0 | 64.3 | 88.1 | 73.5 | 90.7 | 77.0 | 77.6 | 80.8 | 78.2 | 0.0 | 86.0 | 0.0 |
| 1000 | 80 | 71.3 | 84.9 | 74.0 | 100.0 | 50.8 | 90.4 | 84.4 | 87.6 | 85.0 | 77.8 | 74.8 | 77.2 | 0.0 | 80.9 | 0.0 |
| 1000 | 100 | 75.1 | 81.3 | 76.4 | 100.0 | 39.2 | 88.0 | 80.1 | 85.0 | 81.1 | 80.4 | 68.7 | 78.0 | 0.0 | 75.9 | 0.0 |
| 1500 | 20 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 62.6 | 81.4 | 66.3 | 60.5 | 95.1 | 67.5 | 80.7 | 90.1 | 82.5 | 60.8 | 93.2 | 67.3 |
| 1500 | 40 | 50.2 | 88.4 | 57.9 | 88.0 | 64.0 | 83.2 | 77.2 | 90.6 | 79.9 | 84.6 | 80.9 | 83.9 | 53.5 | 86.1 | 60.1 |
| 1500 | 60 | 47.6 | 82.8 | 54.7 | 94.4 | 45.6 | 84.6 | 80.0 | 86.2 | 81.3 | 86.5 | 71.6 | 83.5 | 49.9 | 78.4 | 55.6 |
| 1500 | 80 | 72.9 | 77.3 | 73.8 | 99.2 | 27.0 | 84.7 | 87.2 | 82.0 | 86.2 | 88.1 | 62.2 | 82.9 | 48.7 | 71.1 | 53.2 |
| 1500 | 100 | 76.0 | 71.7 | 75.1 | 96.5 | 7.5 | 78.7 | 87.0 | 77.1 | 85.0 | 87.5 | 53.0 | 80.6 | 52.0 | 62.4 | 54.1 |
| 2000 | 20 | 45.6 | 91.8 | 54.8 | 68.2 | 76.7 | 69.9 | 65.9 | 93.5 | 71.4 | 86.5 | 86.8 | 86.5 | 70.4 | 90.7 | 74.5 |
| 2000 | 40 | 46.9 | 84.5 | 54.5 | 89.1 | 53.0 | 81.9 | 83.2 | 87.6 | 84.1 | 88.1 | 74.4 | 85.4 | 69.6 | 82.0 | 72.1 |
| 2000 | 60 | 76.0 | 77.2 | 76.2 | 95.0 | 28.7 | 81.7 | 87.5 | 81.7 | 86.3 | 88.1 | 62.1 | 82.9 | 66.2 | 72.8 | 67.5 |
| 2000 | 80 | 74.8 | 69.7 | 73.8 | 92.6 | 6.5 | 75.4 | 87.7 | 75.9 | 85.4 | 88.3 | 49.4 | 80.5 | 67.6 | 61.7 | 66.4 |
| 2000 | 100 | 74.7 | 62.5 | 72.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 89.5 | 70.0 | 85.6 | 91.5 | 37.4 | 80.7 | 67.3 | 48.8 | 63.6 |
| 2500 | 20 | 0.0 | 89.8 | 0.0 | 60.1 | 71.1 | 62.3 | 51.0 | 91.9 | 59.1 | 87.6 | 83.5 | 86.8 | 80.4 | 88.2 | 81.9 |
| 2500 | 40 | 48.8 | 80.5 | 55.2 | 87.8 | 40.9 | 78.4 | 73.2 | 84.6 | 75.5 | 93.2 | 68.1 | 88.2 | 76.3 | 76.9 | 76.4 |
| 2500 | 60 | 74.2 | 71.2 | 73.6 | 90.9 | 14.1 | 75.5 | 84.2 | 77.1 | 82.8 | 91.9 | 52.6 | 84.0 | 80.5 | 63.4 | 77.1 |
| 2500 | 80 | 59.9 | 61.9 | 60.3 | 94.8 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 69.5 | 84.3 | 92.8 | 37.2 | 81.7 | 76.1 | 51.6 | 71.2 |
| 2500 | 100 | 74.0 | 53.2 | 69.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 91.2 | 62.5 | 85.5 | 93.3 | 21.5 | 79.0 | 77.2 | 39.9 | 69.8 |

Tablo B. 3. 630 kVA Teorik optimizasyon sonuçları - tüm algoritmalar

|  |  | ABC |  |  | b6e6rl |  |  | BSA |  |  | CS |  |  | FPA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Döngü | Pop | Güven | Hız | Top | Güven | Hız | Toplam | Güven | Hız | Toplam | Güven | Hız | Toplam | Güven | Hız | Toplam |
| 1000 | 20 | 0.0 | 95.8 | 0.0 | 71.7 | 89.7 | 75.3 | 70.7 | 96.2 | 75.8 | 91.5 | 92.9 | 91.8 | 60.3 | 95.9 | 67.4 |
| 1000 | 40 | 58.9 | 92.0 | 65.5 | 95.4 | 79.8 | 92.3 | 89.6 | 92.8 | 90.2 | 92.4 | 86.5 | 91.2 | 63.0 | 91.8 | 68.7 |
| 1000 | 60 | 66.7 | 88.1 | 71.0 | 95.9 | 69.0 | 90.5 | 90.1 | 89.4 | 90.0 | 94.2 | 80.1 | 91.3 | 65.8 | 87.4 | 70.1 |
| 1000 | 80 | 68.9 | 84.4 | 72.0 | 98.6 | 58.4 | 90.6 | 94.6 | 85.9 | 92.8 | 94.7 | 73.6 | 90.4 | 72.7 | 82.8 | 74.7 |
| 1000 | 100 | 67.7 | 80.6 | 70.2 | 99.5 | 49.2 | 89.5 | 86.4 | 82.7 | 85.7 | 95.4 | 67.0 | 89.7 | 72.6 | 78.5 | 73.8 |
| 1500 | 20 | 56.9 | 93.7 | 64.3 | 93.4 | 84.8 | 91.7 | 73.0 | 94.3 | 77.2 | 92.9 | 89.6 | 92.3 | 77.6 | 93.8 | 80.9 |
| 1500 | 40 | 68.5 | 87.9 | 72.4 | 98.0 | 69.9 | 92.4 | 92.2 | 89.0 | 91.5 | 95.8 | 79.9 | 92.6 | 83.8 | 87.5 | 84.5 |
| 1500 | 60 | 66.9 | 82.1 | 69.9 | 99.5 | 55.2 | 90.7 | 95.3 | 83.9 | 93.0 | 96.2 | 70.2 | 91.0 | 81.7 | 80.8 | 81.5 |
| 1500 | 80 | 70.2 | 76.5 | 71.4 | 98.6 | 38.7 | 86.6 | 95.5 | 78.8 | 92.2 | 96.4 | 60.3 | 89.2 | 81.4 | 74.2 | 80.0 |
| 1500 | 100 | 74.9 | 70.8 | 74.1 | 99.9 | 23.2 | 84.6 | 94.9 | 74.2 | 90.7 | 97.6 | 50.4 | 88.2 | 83.6 | 67.0 | 80.3 |
| 2000 | 20 | 0.0 | 91.5 | 0.0 | 0.0 | 79.6 | 0.0 | 75.4 | 92.7 | 78.8 | 96.1 | 86.1 | 94.1 | 80.8 | 91.5 | 83.0 |
| 2000 | 40 | 39.1 | 83.8 | 48.0 | 95.7 | 59.3 | 88.4 | 82.3 | 86.0 | 83.1 | 97.4 | 73.0 | 92.5 | 87.8 | 83.2 | 86.9 |
| 2000 | 60 | 70.2 | 76.2 | 71.4 | 99.1 | 39.1 | 87.1 | 94.4 | 79.3 | 91.4 | 98.3 | 59.8 | 90.6 | 88.8 | 74.1 | 85.9 |
| 2000 | 80 | 64.3 | 68.7 | 65.2 | 98.5 | 17.3 | 82.3 | 92.0 | 72.4 | 88.0 | 98.3 | 47.0 | 88.0 | 88.9 | 65.4 | 84.2 |
| 2000 | 100 | 69.6 | 60.9 | 67.8 | 99.5 | 0.0 | 0.0 | 96.4 | 65.9 | 90.3 | 98.6 | 34.2 | 85.7 | 90.1 | 56.3 | 83.3 |
| 2500 | 20 | 0.0 | 89.4 | 0.0 | 75.9 | 74.0 | 75.5 | 0.0 | 90.6 | 0.0 | 98.6 | 82.7 | 95.4 | 85.7 | 89.6 | 86.5 |
| 2500 | 40 | 64.3 | 79.9 | 67.4 | 97.8 | 50.4 | 88.3 | 92.6 | 81.9 | 90.4 | 98.1 | 66.2 | 91.7 | 88.6 | 79.1 | 86.7 |
| 2500 | 60 | 65.9 | 70.4 | 66.8 | 98.7 | 23.3 | 83.6 | 95.6 | 73.5 | 91.2 | 98.5 | 50.0 | 88.8 | 92.5 | 67.9 | 87.6 |
| 2500 | 80 | 71.2 | 60.8 | 69.1 | 99.4 | 0.0 | 0.0 | 95.6 | 65.3 | 89.6 | 98.7 | 33.8 | 85.7 | 92.6 | 56.1 | 85.3 |
| 2500 | 100 | 71.1 | 51.0 | 67.1 | 99.9 | 0.0 | 0.0 | 97.8 | 56.9 | 89.6 | 99.2 | 17.6 | 82.9 | 93.5 | 45.4 | 83.9 |

EK C: Pratik Optimizasyon Sonuçları – Tüm Algoritmalar

Tablo C. 1. 160 kVA Pratik optimizasyon sonuçları - tüm algoritmalar

|  |  | ABC |  |  | b6e6rl |  |  | BSA |  |  | CS |  |  | FPA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Döngü | Pop | Güven | Hız | Top | Güven | Hız | Toplam | Güven | Hız | Toplam | Güven | Hız | Toplam | Güven | Hız | Toplam |
| 1000 | 20 | 0.0 | 95.1 | 0.0 | 40.5 | 89.9 | 50.4 | 38.8 | 97.1 | 50.5 | 86.0 | 92.0 | 87.2 | 80.1 | 94.9 | 83.0 |
| 1000 | 40 | 74.7 | 90.8 | 77.9 | 74.8 | 80.2 | 75.9 | 67.3 | 94.5 | 72.8 | 92.4 | 84.8 | 90.8 | 85.0 | 89.7 | 86.0 |
| 1000 | 60 | 77.7 | 86.5 | 79.5 | 79.3 | 70.1 | 77.4 | 84.5 | 91.9 | 86.0 | 99.2 | 77.3 | 94.9 | 86.2 | 84.7 | 85.9 |
| 1000 | 80 | 79.6 | 81.9 | 80.1 | 77.1 | 59.3 | 73.5 | 81.2 | 89.3 | 82.9 | 99.2 | 68.7 | 93.1 | 84.9 | 79.7 | 83.9 |
| 1000 | 100 | 81.3 | 77.9 | 80.6 | 75.4 | 48.9 | 70.1 | 79.7 | 86.6 | 81.1 | 99.2 | 61.0 | 91.6 | 85.5 | 74.3 | 83.2 |
| 1500 | 20 | 33.1 | 92.6 | 45.0 | 0.0 | 84.1 | 0.0 | 0.0 | 95.5 | 0.0 | 87.3 | 87.4 | 87.3 | 83.1 | 92.4 | 84.9 |
| 1500 | 40 | 80.9 | 86.1 | 82.0 | 78.4 | 70.1 | 76.7 | 69.9 | 91.4 | 74.2 | 91.0 | 76.2 | 88.1 | 89.0 | 84.9 | 88.2 |
| 1500 | 60 | 75.2 | 79.8 | 76.1 | 78.4 | 55.4 | 73.8 | 72.0 | 87.2 | 75.1 | 99.2 | 65.7 | 92.5 | 99.2 | 77.6 | 94.9 |
| 1500 | 80 | 81.7 | 73.2 | 80.0 | 80.9 | 38.2 | 72.4 | 78.5 | 83.3 | 79.5 | 99.2 | 54.7 | 90.3 | 99.1 | 69.3 | 93.2 |
| 1500 | 100 | 81.6 | 67.4 | 78.8 | 79.0 | 25.4 | 68.3 | 84.8 | 79.2 | 83.7 | 99.2 | 44.1 | 88.2 | 97.2 | 61.8 | 90.1 |
| 2000 | 20 | 0.0 | 90.3 | 0.0 | 33.3 | 80.0 | 42.7 | 31.8 | 94.2 | 44.3 | 87.3 | 84.0 | 86.7 | 83.9 | 90.1 | 85.1 |
| 2000 | 40 | 78.7 | 81.5 | 79.3 | 66.4 | 57.3 | 64.6 | 0.0 | 89.2 | 0.0 | 89.9 | 68.6 | 85.6 | 88.2 | 79.6 | 86.5 |
| 2000 | 60 | 74.5 | 72.9 | 74.1 | 82.2 | 39.4 | 73.7 | 74.6 | 84.2 | 76.5 | 99.2 | 54.0 | 90.2 | 99.2 | 69.5 | 93.3 |
| 2000 | 80 | 80.5 | 64.2 | 77.2 | 75.4 | 20.4 | 64.4 | 84.2 | 78.4 | 83.1 | 99.2 | 39.9 | 87.4 | 89.9 | 59.0 | 83.7 |
| 2000 | 100 | 79.1 | 56.2 | 74.5 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 86.5 | 73.0 | 83.8 | 99.2 | 26.2 | 84.6 | 99.2 | 48.4 | 89.1 |
| 2500 | 20 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 43.5 | 75.8 | 50.0 | 27.9 | 92.7 | 40.8 | 86.5 | 80.4 | 85.3 | 82.2 | 87.4 | 83.2 |
| 2500 | 40 | 61.3 | 77.2 | 64.5 | 69.1 | 50.5 | 65.4 | 71.9 | 86.0 | 74.7 | 99.2 | 61.2 | 91.6 | 89.9 | 74.6 | 86.8 |
| 2500 | 60 | 80.8 | 66.8 | 78.0 | 81.4 | 25.2 | 70.1 | 74.1 | 79.8 | 75.2 | 99.2 | 42.6 | 87.9 | 99.2 | 61.8 | 91.8 |
| 2500 | 80 | 78.7 | 54.5 | 73.8 | 77.5 | 0.0 | 0.0 | 83.4 | 73.2 | 81.4 | 99.2 | 23.6 | 84.1 | 99.2 | 48.6 | 89.1 |
| 2500 | 100 | 77.5 | 44.8 | 71.0 | 79.7 | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 65.8 | 81.8 | 99.2 | 4.5 | 80.3 | 99.2 | 35.6 | 86.5 |

Tablo C. 2. 400 kVA Pratik optimizasyon sonuçları - tüm algoritmalar

|  |  | ABC |  |  | b6e6rl |  |  | BSA |  |  | CS |  |  | FPA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Döngü | Pop | Güven | Hız | Top | Güven | Hız | Toplam | Güven | Hız | Toplam | Güven | Hız | Toplam | Güven | Hız | Toplam |
| 1000 | 20 | 31.1 | 95.3 | 44.0 | 0.0 | 91.0 | 0.0 | 49.3 | 97.3 | 58.9 | 99.6 | 92.4 | 98.2 | 98.7 | 95.1 | 98.0 |
| 1000 | 40 | 68.1 | 91.1 | 72.7 | 84.2 | 82.0 | 83.7 | 79.2 | 94.7 | 82.3 | 99.6 | 85.3 | 96.8 | 97.8 | 90.2 | 96.3 |
| 1000 | 60 | 90.8 | 86.9 | 90.0 | 97.6 | 72.9 | 92.7 | 82.3 | 92.4 | 84.3 | 99.6 | 77.8 | 95.3 | 96.8 | 85.3 | 94.5 |
| 1000 | 80 | 94.2 | 82.9 | 92.0 | 98.1 | 63.6 | 91.2 | 90.5 | 89.9 | 90.4 | 99.6 | 71.3 | 94.0 | 97.2 | 80.0 | 93.8 |
| 1000 | 100 | 95.8 | 78.9 | 92.4 | 98.0 | 54.4 | 89.3 | 97.2 | 87.5 | 95.3 | 99.6 | 63.8 | 92.4 | 96.8 | 75.2 | 92.5 |
| 1500 | 20 | 0.0 | 92.9 | 0.0 | 62.0 | 86.4 | 66.9 | 0.0 | 95.9 | 0.0 | 98.1 | 88.6 | 96.2 | 98.8 | 92.7 | 97.6 |
| 1500 | 40 | 54.1 | 86.8 | 60.6 | 96.4 | 73.2 | 91.8 | 51.1 | 92.2 | 59.3 | 99.6 | 77.9 | 95.3 | 99.6 | 85.3 | 96.8 |
| 1500 | 60 | 87.0 | 80.8 | 85.8 | 97.6 | 59.4 | 90.0 | 97.6 | 88.7 | 95.8 | 99.6 | 67.1 | 93.1 | 99.6 | 78.0 | 95.3 |
| 1500 | 80 | 94.9 | 74.3 | 90.8 | 97.9 | 46.2 | 87.5 | 89.4 | 84.8 | 88.5 | 99.6 | 56.6 | 91.0 | 99.6 | 70.4 | 93.8 |
| 1500 | 100 | 95.7 | 68.3 | 90.2 | 98.0 | 32.8 | 85.0 | 89.3 | 81.5 | 87.8 | 99.6 | 45.6 | 88.8 | 99.6 | 62.6 | 92.2 |
| 2000 | 20 | 39.4 | 90.8 | 49.6 | 0.0 | 82.2 | 0.0 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 99.6 | 84.8 | 96.7 | 98.1 | 90.2 | 96.5 |
| 2000 | 40 | 84.2 | 82.4 | 83.9 | 84.1 | 64.5 | 80.2 | 79.1 | 89.6 | 81.2 | 99.6 | 70.4 | 93.8 | 99.6 | 80.3 | 95.8 |
| 2000 | 60 | 87.1 | 74.4 | 84.5 | 95.7 | 46.4 | 85.9 | 97.7 | 84.9 | 95.2 | 99.6 | 56.2 | 90.9 | 99.6 | 70.5 | 93.8 |
| 2000 | 80 | 93.5 | 65.7 | 87.9 | 97.9 | 28.8 | 84.1 | 97.9 | 80.1 | 94.3 | 99.6 | 42.4 | 88.2 | 99.6 | 60.3 | 91.8 |
| 2000 | 100 | 97.6 | 56.8 | 89.5 | 99.6 | 10.5 | 81.8 | 97.7 | 75.2 | 93.2 | 99.6 | 28.3 | 85.3 | 99.6 | 49.8 | 89.7 |
| 2500 | 20 | 0.0 | 88.4 | 0.0 | 88.8 | 77.7 | 86.6 | 0.0 | 93.1 | 0.0 | 99.6 | 80.8 | 95.9 | 98.1 | 87.7 | 96.0 |
| 2500 | 40 | 82.7 | 78.2 | 81.8 | 95.7 | 55.7 | 87.7 | 64.2 | 86.8 | 68.7 | 99.6 | 63.1 | 92.3 | 99.6 | 75.4 | 94.8 |
| 2500 | 60 | 89.0 | 67.9 | 84.8 | 95.1 | 33.1 | 82.7 | 97.1 | 80.7 | 93.8 | 99.6 | 45.5 | 88.8 | 99.6 | 63.0 | 92.3 |
| 2500 | 80 | 97.1 | 57.4 | 89.1 | 97.7 | 9.5 | 80.1 | 97.5 | 74.2 | 92.8 | 99.6 | 27.9 | 85.3 | 99.6 | 50.1 | 89.7 |
| 2500 | 100 | 97.5 | 47.1 | 87.4 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 68.7 | 89.9 | 99.6 | 9.9 | 81.7 | 99.6 | 37.8 | 87.2 |

Tablo C. 3. 630 kVA Pratik optimizasyon sonuçları - tüm algoritmalar

|  |  | ABC |  |  | b6e6rl |  |  | BSA |  |  | CS |  |  | FPA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Döngü | Pop | Güven | Hız | Top | Güven | Hız | Toplam | Güven | Hız | Toplam | Güven | Hız | Toplam | Güven | Hız | Toplam |
| 1000 | 20 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 0.0 | 90.5 | 0.0 | 0.0 | 97.1 | 0.0 | 57.9 | 91.0 | 64.5 | 39.5 | 94.8 | 50.5 |
| 1000 | 40 | 0.0 | 89.4 | 0.0 | 21.9 | 80.6 | 33.7 | 18.9 | 94.6 | 34.1 | 100.0 | 81.9 | 96.6 | 90.2 | 89.5 | 90.0 |
| 1000 | 60 | 0.0 | 84.6 | 0.0 | 34.4 | 71.6 | 41.8 | 12.9 | 91.9 | 28.7 | 100.0 | 73.5 | 94.9 | 87.7 | 84.1 | 87.0 |
| 1000 | 80 | 0.0 | 79.4 | 0.0 | 48.2 | 60.7 | 50.7 | 28.6 | 89.3 | 40.7 | 100.0 | 66.5 | 93.5 | 91.7 | 78.6 | 89.1 |
| 1000 | 100 | 0.0 | 74.9 | 0.0 | 77.9 | 52.7 | 72.9 | 38.7 | 86.9 | 48.3 | 100.0 | 57.3 | 91.7 | 90.2 | 73.3 | 86.8 |
| 1500 | 20 | 0.0 | 91.6 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 95.7 | 0.0 | 55.0 | 86.4 | 61.3 | 47.0 | 92.1 | 56.0 |
| 1500 | 40 | 0.0 | 84.2 | 0.0 | 19.1 | 70.8 | 29.5 | 0.0 | 91.8 | 0.0 | 100.0 | 74.2 | 95.1 | 100.0 | 83.9 | 97.0 |
| 1500 | 60 | 0.0 | 76.4 | 0.0 | 31.7 | 56.3 | 36.6 | 11.8 | 87.8 | 27.0 | 100.0 | 60.8 | 92.4 | 100.0 | 76.2 | 95.4 |
| 1500 | 80 | 0.0 | 69.2 | 0.0 | 45.0 | 39.2 | 43.8 | 36.5 | 83.9 | 46.0 | 100.0 | 49.4 | 90.1 | 100.0 | 67.7 | 93.8 |
| 1500 | 100 | 0.0 | 62.2 | 0.0 | 49.7 | 25.7 | 44.9 | 48.0 | 80.7 | 54.5 | 100.0 | 34.5 | 87.1 | 100.0 | 59.7 | 92.2 |
| 2000 | 20 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 10.0 | 81.2 | 24.3 | 0.0 | 94.3 | 0.0 | 57.7 | 81.3 | 62.4 | 51.4 | 89.4 | 59.0 |
| 2000 | 40 | 0.0 | 78.7 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 88.8 | 0.0 | 100.0 | 64.7 | 93.2 | 100.0 | 78.7 | 96.0 |
| 2000 | 60 | 0.0 | 68.1 | 0.0 | 33.3 | 44.3 | 35.5 | 24.1 | 83.3 | 36.0 | 100.0 | 49.1 | 90.1 | 100.0 | 68.1 | 93.8 |
| 2000 | 80 | 0.0 | 57.8 | 0.0 | 69.3 | 24.6 | 60.3 | 42.2 | 78.4 | 49.4 | 100.0 | 32.6 | 86.8 | 100.0 | 56.8 | 91.6 |
| 2000 | 100 | 0.0 | 48.4 | 0.0 | 64.7 | 7.0 | 53.1 | 44.7 | 73.2 | 50.4 | 100.0 | 16.4 | 83.5 | 100.0 | 45.2 | 89.3 |
| 2500 | 20 | 0.0 | 86.3 | 0.0 | 0.0 | 75.4 | 0.0 | 0.0 | 92.8 | 0.0 | 56.3 | 78.1 | 60.7 | 92.1 | 86.7 | 91.0 |
| 2500 | 40 | 0.0 | 73.2 | 0.0 | 12.9 | 53.8 | 21.1 | 0.0 | 86.2 | 0.0 | 100.0 | 57.8 | 91.8 | 100.0 | 73.3 | 94.9 |
| 2500 | 60 | 0.0 | 60.6 | 0.0 | 32.3 | 31.6 | 32.1 | 14.7 | 79.8 | 27.7 | 100.0 | 35.9 | 87.4 | 100.0 | 59.5 | 92.1 |
| 2500 | 80 | 0.0 | 48.6 | 0.0 | 42.7 | 8.5 | 35.9 | 22.4 | 73.1 | 32.6 | 100.0 | 12.9 | 82.8 | 100.0 | 45.7 | 89.4 |
| 2500 | 100 | 0.0 | 37.4 | 0.0 | 46.5 | 0.0 | 0.0 | 37.9 | 67.2 | 43.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31.4 | 86.5 |

ÖZGEÇMİŞ

Levent Alhan, 21.06.1948’de Bafra’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sakarya’da tamamladı. Lisans ve yüksek lisans derecelerini 1971 ve 1976 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden, MBA derecesini de 1974 yılında Gazi Üniversitesi'nden aldı. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nde 3 yıl, Hacettepe Üniversitesi vakıf şirketlerinden Sisag Ltd.’de 1.5 yıl kadar Sistem Analist-Programcı olarak çalıştı. 1976 yılında o dönem Türkiye’nin önde gelen transformatör üreticilerinden olan ESAŞ Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Bilgi İşlem Sorumlusu olarak çalışmaya başladı; burada öncelikli olarak dağıtım ve güç transformatörleri tasarım ve optimizasyon programları ile güç transformatörü yüksek gerilim sargılarında şok gerilimi dağılımı gibi bazı teknik uygulamaları geliştirdi. Yaklaşık 9 yıl ESAŞ’ta üretim planlama, bilgi işlem ve yeni yatırımlardan sorumlu olarak Planlama Müdürlüğü görevini yürüttü. ESAŞ 1988 yılında ABB Grubu’na katıldıktan sonra bu grubun güç transformatörleri tasarım ve ERP uygulamalarının ABB Türkiye’de uyarlanması konularında çalıştı. Bilişim Sistemleri, Toplam Kalite ve Tesis Yönetimi konularından sorumlu ABB Türkiye İcra Kurulu üyesi olarak 12 yıl kadar görev yaptı. 2012'de emekli oldu ve halen serbest yönetim danışmalığı yapmaktadır. Ayrıca Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi'nde gönüllü öğretim üyesi olarak ders vermekte ve doktora çalışmasını sürdürmektedir. Araştırma alanları arasında bilgisayar destekli mühendislik tasarımı ve optimizasyonu, metasezgisel algoritmalar, İş Süreçleri Yönetimi konuları yer almaktadır.